## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | 1 | 1 | SL | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ON | 2 | 2 | PV | 1 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 1
ON | 3 | 3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.15 | 0 | 0 | 1
ON | 4 | 4 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.05 | 0 | 0 | 1
ON | 5 | 5 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 1

## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 1 | 2 | 0.02 | 0.06 | 0
ON | Line 2 | 1 | 3 | 0.08 | 0.24 | 0.025
ON | Line 3 | 2 | 3 | 0.06 | 0.25 | 0.02
ON | Line 4 | 2 | 4 | 0.06 | 0.18 | 0.02
ON | Line 5 | 2 | 5 | 0.04 | 0.12 | 0.015
ON | Line 6 | 3 | 4 | 0.01 | 0.03 | 0.01
ON | Line 7 | 4 | 5 | 0.08 | 0.24 | 0.025

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA-TAP

## SHUNT ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)

## RESULTS GS
Iteraciones | 24 | Error | 8.364e-05
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
1 | 1.06 | 0 | 1.3081 | 0.9743 | 1.3081 | 0.9743 | 0 | 0
2 | 1 | -1.9967 | 0.2 | -0.0985 | 0.4 | 0.0015 | 0.2 | 0.1
3 | 0.9834 | -4.7962 | -0.45 | -0.15 | 0 | 0 | 0.45 | 0.15
4 | 0.9802 | -5.0594 | -0.4 | -0.05 | 0 | 0 | 0.4 | 0.05
5 | 0.9687 | -5.7348 | -0.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
Line 1 | 1 | 2 | 0.8752 | 0.779 | -0.8508 | -0.7057 | 0.0244 | 0.0733
Line 2 | 1 | 3 | 0.447 | 0.2094 | -0.4044 | -0.16 | 0.0426 | 0.0494
Line 3 | 2 | 3 | 0.2078 | 0.0238 | -0.1858 | -0.0139 | 0.022 | 0.0099
Line 4 | 2 | 4 | 0.3072 | 0.0188 | -0.2823 | -0.0029 | 0.0249 | 0.0159
Line 5 | 2 | 5 | 0.5645 | 0.0921 | -0.5372 | -0.0539 | 0.0273 | 0.0382
Line 6 | 3 | 4 | 0.1691 | 0.05 | -0.1592 | -0.0491 | 0.0099 | 0.0009
Line 7 | 4 | 5 | 0.0681 | 0.0283 | -0.044 | -0.0273 | 0.0241 | 0.001

## RESULTS NR
Iteraciones | 4 | Error | 3.4914e-05
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
1 | 1.06 | 0 | 1.3121 | 0.9734 | 1.3121 | 0.9734 | 0 | 0
2 | 1 | -2.0065 | 0.2 | -0.0974 | 0.4 | 0.0026 | 0.2 | 0.1
3 | 0.9833 | -4.8136 | -0.45 | -0.15 | 0 | 0 | 0.45 | 0.15
4 | 0.9801 | -5.0756 | -0.4 | -0.05 | 0 | 0 | 0.4 | 0.05
5 | 0.9687 | -5.7465 | -0.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1

## POWER FLOW NR
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
Line 1 | 1 | 2 | 0.878 | 0.7782 | -0.8535 | -0.7047 | 0.0245 | 0.0735
Line 2 | 1 | 3 | 0.4482 | 0.2092 | -0.4056 | -0.1596 | 0.0426 | 0.0496
Line 3 | 2 | 3 | 0.2083 | 0.0238 | -0.1863 | -0.0138 | 0.022 | 0.01
Line 4 | 2 | 4 | 0.3078 | 0.0188 | -0.2829 | -0.0028 | 0.0249 | 0.016
Line 5 | 2 | 5 | 0.5648 | 0.0921 | -0.5375 | -0.0538 | 0.0273 | 0.0383
Line 6 | 3 | 4 | 0.1684 | 0.05 | -0.1585 | -0.0491 | 0.0099 | 0.0009
Line 7 | 4 | 5 | 0.0678 | 0.0284 | -0.0437 | -0.0274 | 0.0241 | 0.001

## RESULTS FD
Iteraciones | 7 | Error | 5.2707e-05
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
1 | 1.06 | 0 | 1.3123 | 0.9733 | 1.3123 | 0.9733 | 0 | 0
2 | 1 | -2.0064 | 0.2 | -0.0977 | 0.4 | 0.0023 | 0.2 | 0.1
3 | 0.9833 | -4.816 | -0.45 | -0.15 | 0 | 0 | 0.45 | 0.15
4 | 0.9801 | -5.0783 | -0.4 | -0.05 | 0 | 0 | 0.4 | 0.05
5 | 0.9687 | -5.75 | -0.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1

## POWER FLOW FD
Indent. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
Line 1 | 1 | 2 | 0.8779 | 0.7782 | -0.8534 | -0.7047 | 0.0245 | 0.0735
TRX 1 | 1 | 4 | 0.4484 | 0.2092 | -0.4057 | -0.1595 | 0.0427 | 0.0497
Line 3 | 2 | 3 | 0.2085 | 0.0238 | -0.1864 | -0.0138 | 0.0221 | 0.01
Line 4 | 2 | 4 | 0.3081 | 0.0188 | -0.2831 | -0.0027 | 0.025 | 0.0161
Line 5 | 2 | 5 | 0.5652 | 0.092 | -0.5379 | -0.0537 | 0.0273 | 0.0383
Line 6 | 3 | 4 | 0.1686 | 0.0501 | -0.1586 | -0.0492 | 0.01 | 0.0009
Line 7 | 4 | 5 | 0.0678 | 0.0283 | -0.0438 | -0.0274 | 0.024 | 0.0009