## GEN
Tecnología de Generación | Sn(MVA) | Costo equipo($) | S sistema (MVA) | S p.u.
Hidroeléctrica | 750000000 | 1875000000 | 200000000 | 3.75
Hidroeléctrica | 500000000 | 1250000000 | 200000000 | 2.5
Hidroeléctrica | 250000000 | 625000000 | 200000000 | 1.25
Turbina a Vapor | 250000000 | 300000000 | 200000000 | 1.25
Turbina a Vapor | 200000000 | 240000000 | 200000000 | 1
Turbina a Vapor | 150000000 | 180000000 | 200000000 | 0.75
Turbina a Gas | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 1
Turbina a Gas | 150000000 | 150000000 | 200000000 | 0.75
Turbina a Gas | 100000000 | 100000000 | 200000000 | 0.5
Turbina a Gas | 50000000 | 50000000 | 200000000 | 0.25
Turbina a Diesel | 200000000 | 200000000 | 200000000 | 1
Turbina a Diesel | 150000000 | 150000000 | 200000000 | 0.75
Turbina a Diesel | 100000000 | 100000000 | 200000000 | 0.5
Turbina a Diesel | 50000000 | 50000000 | 200000000 | 0.25
Aerogenerador | 50000000 | 60000000 | 200000000 | 0.25
Aerogenerador | 100000000 | 160000000 | 200000000 | 0.5
Granja Solar | 50000000 | 50000000 | 200000000 | 0.25
Granja Solar | 100000000 | 120000000 | 200000000 | 0.5
Granja Solar | 200000000 | 310000000 | 200000000 | 1

## LINEAS
Tipo | NUMERO DE CIRCUITOS TRIFÁSICOS | CONDUCTORES DE FASE POR CIRCUITO | Tipo de conductor de potencia | Vnom(kV) | Sbase(MVA) | AMPACIDAD DEL CONDUCTOR(A) | R1(Ω/km) | X1(Ω/km) | B1(μ℧)/km) | Costo $/Km
VERTICAL DOBLE TERNA CELOSIA | 2 | 1 | ACSR 1100 MCM | 115 | 100 | 1043 | 0.0747 | 0.4777 | 3.49 | 330000
VERTICAL DOBLE TERNA CELOSIA | 2 | 1 | ACSR 1100 MCM | 230 | 100 | 1043 | 0.0747 | 0.4777 | 3.49 | 350000
HORIZONTAL CELOSIA TERNA SIMPLE | 1 | 2 | ACSR 1100 MCM | 400 | 100 | 1043 | 0.0305 | 0.4028 | 4.1811 | 335643.04
HORIZONTAL CELOSIA TERNA SIMPLE | 1 | 4 | ACSR 1300 MCM | 765 | 100 | 1229 | 0.0147 | 0.3418 | 4.8819 | 450000
VERTICAL DOBLE TERNA CELOSIA | 2 | 1 | ACSR 266,8 MCM | 115 | 100 | 475 | 0.2088 | 0.4783 | 3.4602 | 225000
VERTICAL DOBLE TERNA CELOSIA | 2 | 1 | ACSR 266,8 MCM | 230 | 100 | 475 | 0.2088 | 0.4783 | 3.4602 | 260000
VERTICAL TERNA SIMPLE | 1 | 1 | ACSR 336,4 MCM | 115 | 100 | 529 | 0.301 | 0.1893 | 0.4816 | 240000
VERTICAL TERNA SIMPLE | 1 | 1 | ACSR 336,4 MCM | 230 | 100 | 529 | 0.301 | 0.1893 | 0.4816 | 285000
VERTICAL DOBLE TERNA CELOSIA | 2 | 1 | ACSR 350 MCM | 115 | 100 | 576 | 0.2524 | 0.4835 | 3.421 | 250000
VERTICAL TERNA SIMPLE | 1 | 1 | ACSR 350 MCM | 115 | 100 | 576 | 0.6 | 0.1977 | 0.5048 | 280000
VERTICAL DOBLE TERNA CELOSIA | 2 | 1 | ACSR 350 MCM | 230 | 100 | 576 | 0.2524 | 0.4835 | 3.421 | 285000
VERTICAL TERNA SIMPLE | 1 | 1 | ACSR 350 MCM | 230 | 100 | 576 | 0.6 | 0.1977 | 0.5048 | 274000
VERTICAL TERNA SIMPLE | 1 | 1 | ACSR 4/0 AWG | 115 | 100 | 357 | 0.3244 | 0.5092 | 3.271 | 190000
VERTICAL TERNA SIMPLE | 1 | 1 | ACSR 4/0 AWG | 230 | 100 | 357 | 0.3244 | 0.5092 | 3.271 | 201000
VERTICAL DOBLE TERNA CELOSIA | 2 | 1 | ACSR 500 MCM | 115 | 100 | 711 | 0.1444 | 0.5004 | 3.292 | 300000
VERTICAL DOBLE TERNA CELOSIA | 2 | 1 | ACSR 500 MCM | 230 | 100 | 711 | 0.1444 | 0.5004 | 3.292 | 320000
HORIZONTAL CELOSIA TERNA SIMPLE | 1 | 2 | ACSR 500 MCM | 400 | 100 | 711 | 0.14022 | 0.26861 | 5.1315 | 400000
Note on B1: ero

## TRX
Relación TRX(kV) | Zcc p.u. | Snom(MVA) | TAP step | ΔTAP min | ΔTAP max | Precio($) | Voltaje pri | Z base trx | Z trx
230/115 | 0.0752 | 300000000 | 1% | 10% | 5% | 106000000 | 230000 | 176.3333 | 13.2603
230/115 | 0.0731 | 50000000 | 1% | 10% | 5% | 18000000 | 230000 | 1058 | 77.3398
230/115 | 0.0749 | 100000000 | 1% | 10% | 5% | 35500000 | 230000 | 529 | 39.6221
230/115 | 0.075 | 200000000 | 1% | 10% | 5% | 71000000 | 230000 | 264.5 | 19.8375
400/230 | 0.0512 | 450000000 | 1.33% | 10% | 5% | 149000000 | 400000 | 355.5556 | 18.2044
400/230 | 0.12 | 700000000 | 1.25% | 10% | 5% | 231000000 | 400000 | 228.5714 | 27.4286
400/230 | 0.0498 | 150000000 | 1.14% | 10% | 5% | 49500000 | 400000 | 1066.6667 | 53.12
400/115 | 0.1112 | 200000000 | 1.25% | 5% | 5% | 93500000 | 400000 | 800 | 88.96 | 0.0556
400/115 | 0.1135 | 100000000 | 1.25% | 5% | 5% | 47000000 | 400000 | 1600 | 181.6 | 0.1135
765/115 | 0.1486 | 1000000000 | 2.5% | 5% | 5% | 645000000 | 765000 | 585.225 | 86.9644
765/400 | 0.1519 | 1500000000 | 2.5% | 5% | 5% | 519000000 | 765000 | 390.15 | 59.2638
765/230 | 0.1579 | 1000000000 | 2.5% | 5% | 5% | 456000000 | 765000 | 585.225 | 92.407
[6 empty] | Barras | 1,2,3
[6 empty] | V Base | 400000
[6 empty] | S base | 100000000
[6 empty] | Z base | 1600

## CARGA
Cargas | Referencia Genográfica Google Maps | V de alim(kV) | P(MW) | Fp | tipo | Impedancia ctte | Corriente ctte | Potencia ctte | Criticidad de la carga GRUPO I
Gran Caracas | 10.467095117015404, -66.92608609711777 | 230 | 1500 | 0.9 | inductivo | 30% | 5% | 65% | 90%
Tachira | 8.041572516945338, -72.3127879675724 | 230 | 690 | 0.93 | inductivo | 20% | 10% | 70% | 70%
Barinas | 8.587618559330956, -70.23806740958287 | 115 | 500 | 0.9 | inductivo | 30% | 20% | 50% | 50%
Merida | 8.568422562641468, -71.18046500411832 | 230 | 270 | 0.88 | inductivo | 15% | 10% | 75% | 50%
Bolívar | 8.11470609282165, -63.48568901970745 | 400 | 2200 | 0.8 | inductivo | 35% | 30% | 35% | 100%
Maturin | 9.693298754157091, -63.459235968294124 | 230 | 450 | 0.9 | inductivo | 5% | 5% | 90% | 100%
Maracaibo | 10.569368841725131, -71.51731950460122 | 400 | 750 | 0.75 | inductivo | 2% | 2% | 96% | 75%
Tutorial de google Earth | https://www.youtube.com/watch?v=jJ_z47gtPRs

## COSTO_PRODUCCION
TECNOLOGÍA | COSTO MARGINAL ESTIMADO($/Mwh) | OBSERVACIONES
Termo Eléctrica Gas | 250
Termo Eléctrica Gas | 750
Hidro Eléctrica | 50 | Tomar en cuenta el área de construcción de represa
Eolica | 130
Central Solar | 40 | 1 kWp requiere 10 m²