## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 2 | 3 | 0.00095312 | 0.012587 | 0
ON | Line 2 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 3 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0

## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 2 | 2 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bolivar | 3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 1.0313 | 0.35 | 0.3 | 0.35
ON | Barra 4 | 4 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maturin | 5 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.17 | 0.05 | 0.05 | 0.9
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA-TAP
ON | TRX 1 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 2 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 3 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 4 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 5 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 6 | 4 | 5 | 0.10042 | 1.02 | 4
ON | TRX 7 | 4 | 5 | 0.10042 | 1.02 | 4
ON | TRX 8 | 4 | 5 | 0.10042 | 1.02 | 4
ON | TRX 9 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 10 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5

## SHUNT ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)

## RESULTS GS
Iteraciones | 50 | Error | 0.002954
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | -2.5496 | 2.459 | -2.5496 | 2.459 | 0 | 0
Barra 2 | 0.9999 | 3.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 0.9912 | 2.4979 | -0.8162 | -0.6121 | 0 | 0 | 0.8162 | 0.6121
Barra 4 | 0.9628 | 10.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 0.9152 | 18.1556 | -2.2945 | -1.1065 | 0 | 0 | 2.2945 | 1.1065
Barra 6 | 1 | 37.3175 | 0 | 2.7031 | 0 | 2.7031 | 0 | 0

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
TRX 1 | 1 | 2 | -0.5099 | 0.4918 | 0.5099 | -0.4417 | 0 | 0.0501
TRX 2 | 1 | 2 | -0.5099 | 0.4918 | 0.5099 | -0.4417 | 0 | 0.0501
TRX 3 | 1 | 2 | -0.5099 | 0.4918 | 0.5099 | -0.4417 | 0 | 0.0501
TRX 4 | 1 | 2 | -0.5099 | 0.4918 | 0.5099 | -0.4417 | 0 | 0.0501
TRX 5 | 1 | 2 | -0.5099 | 0.4918 | 0.5099 | -0.4417 | 0 | 0.0501
Line 1 | 2 | 3 | 0.8239 | 0.6319 | -0.8228 | -0.6184 | 0.0011 | 0.0135
Line 2 | 2 | 4 | -1.7504 | 0.794 | 1.7694 | -0.5428 | 0.019 | 0.2512
Line 3 | 2 | 4 | -1.7504 | 0.794 | 1.7694 | -0.5428 | 0.019 | 0.2512
TRX 6 | 4 | 5 | -1.231 | 0.3704 | 1.231 | -0.1949 | 0 | 0.1755
TRX 7 | 4 | 5 | -1.231 | 0.3704 | 1.231 | -0.1949 | 0 | 0.1755
TRX 8 | 4 | 5 | -1.231 | 0.3704 | 1.231 | -0.1949 | 0 | 0.1755
TRX 9 | 5 | 6 | -2.996 | -0.2684 | 2.996 | 1.3516 | 0 | 1.0832
TRX 10 | 5 | 6 | -2.996 | -0.2684 | 2.996 | 1.3516 | 0 | 1.0832

## RESULTS NR
Iteraciones | 50 | Error | 0.0028201
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | -2.9157 | 2.513 | -2.9157 | 2.513 | 0 | 0
Barra 2 | 0.9992 | 3.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 0.9912 | 2.9803 | -0.7573 | -0.568 | 0 | 0 | 0.7573 | 0.568
Barra 4 | 0.9617 | 11.2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 0.9144 | 19.2121 | -2.2495 | -1.0848 | 0 | 0 | 2.2495 | 1.0848
Barra 6 | 1 | 38.4244 | 0 | 2.724 | 0 | 2.724 | 0 | 0

## POWER FLOW NR
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
Line 1 | 1 | 2 | -0.5831 | 0.5026 | 0.5831 | -0.4435 | 0 | 0.0591
TRX 1 | 1 | 4 | -0.5831 | 0.5026 | 0.5831 | -0.4435 | 0 | 0.0591
TRX 3 | 1 | 2 | -0.5831 | 0.5026 | 0.5831 | -0.4435 | 0 | 0.0591
TRX 4 | 1 | 2 | -0.5831 | 0.5026 | 0.5831 | -0.4435 | 0 | 0.0591
TRX 5 | 1 | 2 | -0.5831 | 0.5026 | 0.5831 | -0.4435 | 0 | 0.0591
Line 1 | 2 | 3 | 0.765 | 0.5849 | -0.7641 | -0.5732 | 0.0009 | 0.0117
Line 2 | 2 | 4 | -1.8395 | 0.8191 | 1.8604 | -0.5431 | 0.0209 | 0.276
Line 3 | 2 | 4 | -1.8395 | 0.8191 | 1.8604 | -0.5431 | 0.0209 | 0.276
TRX 6 | 4 | 5 | -1.2644 | 0.3721 | 1.2644 | -0.1872 | 0 | 0.1849
TRX 7 | 4 | 5 | -1.2644 | 0.3721 | 1.2644 | -0.1872 | 0 | 0.1849
TRX 8 | 4 | 5 | -1.2644 | 0.3721 | 1.2644 | -0.1872 | 0 | 0.1849
TRX 9 | 5 | 6 | -3.0009 | -0.2731 | 3.0009 | 1.362 | 0 | 1.0889
TRX 10 | 5 | 6 | -3.0009 | -0.2731 | 3.0009 | 1.362 | 0 | 1.0889