## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 2 | 3 | 0.00095312 | 0.012587 | 0
ON | Line 2 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 3 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0

## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 2 | 2 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bolivar | 3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 1.0313 | 0.35 | 0.3 | 0.35
ON | Barra 4 | 4 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maturin | 5 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.17 | 0.05 | 0.05 | 0.9
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA-TAP
ON | TRX 1 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 2 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 3 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 4 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 5 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 6 | 4 | 5 | 0.10042 | 1.02 | 4
ON | TRX 7 | 4 | 5 | 0.10042 | 1.02 | 4
ON | TRX 8 | 4 | 5 | 0.10042 | 1.02 | 4
ON | TRX 9 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 10 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5

## SHUNT ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)

## RESULTS GS
Iteraciones | 50 | Error | 0.0019697
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | 2.1946 | 1.7397 | 2.1946 | 1.7397 | 0 | 0
Barra 2 | 1.0146 | -2.5976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 1.0023 | -3.3819 | -1.1756 | -0.8817 | 0 | 0 | 1.1756 | 0.8817
Barra 4 | 0.9905 | -4.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 0.9516 | -6.1043 | -2.8281 | -1.3638 | 0 | 0 | 2.8281 | 1.3638
Barra 6 | 1 | -0.0624 | 0 | 1.0711 | 0 | 1.0711 | 0 | 0

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
TRX 1 | 1 | 2 | 0.4389 | 0.3479 | -0.4389 | -0.3166 | 0 | 0.0313
TRX 2 | 1 | 2 | 0.4389 | 0.3479 | -0.4389 | -0.3166 | 0 | 0.0313
TRX 3 | 1 | 2 | 0.4389 | 0.3479 | -0.4389 | -0.3166 | 0 | 0.0313
TRX 4 | 1 | 2 | 0.4389 | 0.3479 | -0.4389 | -0.3166 | 0 | 0.0313
TRX 5 | 1 | 2 | 0.4389 | 0.3479 | -0.4389 | -0.3166 | 0 | 0.0313
Line 1 | 2 | 3 | 1.1746 | 0.9072 | -1.1726 | -0.8803 | 0.002 | 0.0269
Line 2 | 2 | 4 | 0.4735 | 0.3306 | -0.4719 | -0.3086 | 0.0016 | 0.022
Line 3 | 2 | 4 | 0.4735 | 0.3306 | -0.4719 | -0.3086 | 0.0016 | 0.022
TRX 6 | 4 | 5 | 0.3013 | 0.2046 | -0.3013 | -0.1913 | 0 | 0.0133
TRX 7 | 4 | 5 | 0.3013 | 0.2046 | -0.3013 | -0.1913 | 0 | 0.0133
TRX 8 | 4 | 5 | 0.3013 | 0.2046 | -0.3013 | -0.1913 | 0 | 0.0133
TRX 9 | 5 | 6 | -0.9989 | -0.4067 | 0.9989 | 0.5355 | 0 | 0.1288
TRX 10 | 5 | 6 | -0.9989 | -0.4067 | 0.9989 | 0.5355 | 0 | 0.1288

## RESULTS NR
Iteraciones | 50 | Error | 0.0017756
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | 2.0343 | 1.7096 | 2.0343 | 1.7096 | 0 | 0
Barra 2 | 1.0151 | -2.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 1.0026 | -3.2016 | -1.1924 | -0.8943 | 0 | 0 | 1.1924 | 0.8943
Barra 4 | 0.9916 | -3.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 0.9524 | -5.6197 | -2.8202 | -1.3599 | 0 | 0 | 2.8202 | 1.3599
Barra 6 | 1 | 0.4263 | 0 | 1.0554 | 0 | 1.0554 | 0 | 0

## POWER FLOW NR
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
Line 1 | 1 | 2 | 0.4069 | 0.3419 | -0.4069 | -0.3137 | 0 | 0.0282
TRX 1 | 1 | 4 | 0.4069 | 0.3419 | -0.4069 | -0.3137 | 0 | 0.0282
TRX 3 | 1 | 2 | 0.4069 | 0.3419 | -0.4069 | -0.3137 | 0 | 0.0282
TRX 4 | 1 | 2 | 0.4069 | 0.3419 | -0.4069 | -0.3137 | 0 | 0.0282
TRX 5 | 1 | 2 | 0.4069 | 0.3419 | -0.4069 | -0.3137 | 0 | 0.0282
Line 1 | 2 | 3 | 1.1915 | 0.9196 | -1.1894 | -0.892 | 0.0021 | 0.0276
Line 2 | 2 | 4 | 0.4216 | 0.324 | -0.4202 | -0.3053 | 0.0014 | 0.0187
Line 3 | 2 | 4 | 0.4216 | 0.324 | -0.4202 | -0.3053 | 0.0014 | 0.0187
TRX 6 | 4 | 5 | 0.2863 | 0.2073 | -0.2863 | -0.1948 | 0 | 0.0125
TRX 7 | 4 | 5 | 0.2863 | 0.2073 | -0.2863 | -0.1948 | 0 | 0.0125
TRX 8 | 4 | 5 | 0.2863 | 0.2073 | -0.2863 | -0.1948 | 0 | 0.0125
TRX 9 | 5 | 6 | -1.0005 | -0.3994 | 1.0005 | 0.5277 | 0 | 0.1283
TRX 10 | 5 | 6 | -1.0005 | -0.3994 | 1.0005 | 0.5277 | 0 | 0.1283