## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 2 | 3 | 0.00095312 | 0.012587 | 0
ON | Line 2 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 3 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0

## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 2 | 2 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bolivar | 3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 1.0313 | 0.35 | 0.3 | 0.35
ON | Barra 4 | 4 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maturin | 5 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.17 | 0.05 | 0.05 | 0.9
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA-TAP
ON | TRX 1 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 2 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 3 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 4 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 5 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 6 | 4 | 5 | 0.10042 | 1.02 | 4
ON | TRX 7 | 4 | 5 | 0.10042 | 1.02 | 4
ON | TRX 8 | 4 | 5 | 0.10042 | 1.02 | 4
ON | TRX 9 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 10 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5

## SHUNT ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)

## RESULTS GS
Iteraciones | 50 | Error | 0.0020138
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | 2.5515 | 1.7664 | 2.5515 | 1.7664 | 0 | 0
Barra 2 | 1.0144 | -3.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 1.0025 | -3.7837 | -1.1433 | -0.8575 | 0 | 0 | 1.1433 | 0.8575
Barra 4 | 0.9893 | -5.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 0.9515 | -8.0538 | -2.8125 | -1.3562 | 0 | 0 | 2.8125 | 1.3562
Barra 6 | 1 | -3.2243 | 0 | 1.0343 | 0 | 1.0343 | 0 | 0

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
TRX 1 | 1 | 2 | 0.5103 | 0.3533 | -0.5103 | -0.3148 | 0 | 0.0385
TRX 2 | 1 | 2 | 0.5103 | 0.3533 | -0.5103 | -0.3148 | 0 | 0.0385
TRX 3 | 1 | 2 | 0.5103 | 0.3533 | -0.5103 | -0.3148 | 0 | 0.0385
TRX 4 | 1 | 2 | 0.5103 | 0.3533 | -0.5103 | -0.3148 | 0 | 0.0385
TRX 5 | 1 | 2 | 0.5103 | 0.3533 | -0.5103 | -0.3148 | 0 | 0.0385
Line 1 | 2 | 3 | 1.1422 | 0.8815 | -1.1402 | -0.856 | 0.002 | 0.0255
Line 2 | 2 | 4 | 0.6676 | 0.3373 | -0.6648 | -0.3003 | 0.0028 | 0.037
Line 3 | 2 | 4 | 0.6676 | 0.3373 | -0.6648 | -0.3003 | 0.0028 | 0.037
TRX 6 | 4 | 5 | 0.4323 | 0.1984 | -0.4323 | -0.1757 | 0 | 0.0227
TRX 7 | 4 | 5 | 0.4323 | 0.1984 | -0.4323 | -0.1757 | 0 | 0.0227
TRX 8 | 4 | 5 | 0.4323 | 0.1984 | -0.4323 | -0.1757 | 0 | 0.0227
TRX 9 | 5 | 6 | -0.799 | -0.4263 | 0.799 | 0.5172 | 0 | 0.0909
TRX 10 | 5 | 6 | -0.799 | -0.4263 | 0.799 | 0.5172 | 0 | 0.0909

## RESULTS NR
Iteraciones | 50 | Error | 0.0017776
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | 2.3877 | 1.7275 | 2.3877 | 1.7275 | 0 | 0
Barra 2 | 1.015 | -2.8251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 1.0029 | -3.5995 | -1.162 | -0.8716 | 0 | 0 | 1.162 | 0.8716
Barra 4 | 0.9907 | -5.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 0.9525 | -7.5465 | -2.8024 | -1.3514 | 0 | 0 | 2.8024 | 1.3514
Barra 6 | 1 | -2.7135 | 0 | 1.0145 | 0 | 1.0145 | 0 | 0

## POWER FLOW NR
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
Line 1 | 1 | 2 | 0.4775 | 0.3455 | -0.4775 | -0.3108 | 0 | 0.0347
TRX 1 | 1 | 4 | 0.4775 | 0.3455 | -0.4775 | -0.3108 | 0 | 0.0347
TRX 3 | 1 | 2 | 0.4775 | 0.3455 | -0.4775 | -0.3108 | 0 | 0.0347
TRX 4 | 1 | 2 | 0.4775 | 0.3455 | -0.4775 | -0.3108 | 0 | 0.0347
TRX 5 | 1 | 2 | 0.4775 | 0.3455 | -0.4775 | -0.3108 | 0 | 0.0347
Line 1 | 2 | 3 | 1.1608 | 0.8953 | -1.1589 | -0.869 | 0.0019 | 0.0263
Line 2 | 2 | 4 | 0.6137 | 0.3287 | -0.6113 | -0.2968 | 0.0024 | 0.0319
Line 3 | 2 | 4 | 0.6137 | 0.3287 | -0.6113 | -0.2968 | 0.0024 | 0.0319
TRX 6 | 4 | 5 | 0.4163 | 0.2013 | -0.4163 | -0.1798 | 0 | 0.0215
TRX 7 | 4 | 5 | 0.4163 | 0.2013 | -0.4163 | -0.1798 | 0 | 0.0215
TRX 8 | 4 | 5 | 0.4163 | 0.2013 | -0.4163 | -0.1798 | 0 | 0.0215
TRX 9 | 5 | 6 | -0.8004 | -0.4172 | 0.8004 | 0.5072 | 0 | 0.09
TRX 10 | 5 | 6 | -0.8004 | -0.4172 | 0.8004 | 0.5072 | 0 | 0.09