## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 2 | 3 | 0.00095312 | 0.012587 | 0
ON | Line 2 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 3 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 4 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 5 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 6 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 7 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 8 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0
ON | Line 9 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0
ON | Line 10 | 10 | 13 | 0.0004019 | 0.0093448 | 0
ON | Line 11 | 9 | 13 | 0.00060285 | 0.014017 | 0
ON | Line 12 | 16 | 17 | 0.03389 | 0.8669 | 0
ON | Line 13 | 17 | 20 | 0.031066 | 0.19867 | 0
ON | Line 14 | 20 | 21 | 0.019063 | 0.12191 | 0

## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 2 | 2 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bolivar | 3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16.5 | 0.35 | 0.3 | 0.35
ON | Barra 4 | 4 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maturin | 5 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.17 | 0.05 | 0.05 | 0.9
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 7 | 7 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 8 | 8 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 9 | 9 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 10 | 10 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Caracas | 11 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.2648 | 0.3 | 0.05 | 0.65
ON | Barra 12 | 12 | PV | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 13 | 13 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 14 | 14 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 15 | 15 | PV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 16 | 16 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 17 | 17 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 18 | 18 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barinas | 19 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.9761 | 0.3 | 0.2 | 0.5
ON | Merida | 20 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.4573 | 0.15 | 0.1 | 0.75
ON | Tachira | 21 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2.7271 | 0.2 | 0.1 | 0.7
ON | Barra 22 | 22 | PV | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA-TAP
ON | TRX 1 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 2 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 3 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 4 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 5 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 6 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 7 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 8 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 9 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 10 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 11 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 12 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 13 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 14 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 15 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 16 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 17 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 18 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 19 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 20 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 21 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 22 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 23 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 24 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 25 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 26 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 27 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 28 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 29 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 30 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 31 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 32 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 33 | 17 | 19 | 0.1462 | 1 | 17
ON | TRX 34 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 35 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 36 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21

## SHUNT ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)

## RESULTS GS
Iteraciones | 50 | Error | 0.0097285
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | 3.533 | 3.011 | 3.533 | 3.011 | 0 | 0
Barra 2 | 0.9897 | -4.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 0.9839 | -4.6692 | -0.535 | -0.4012 | 0 | 0 | 0.535 | 0.4012
Barra 4 | 0.9729 | -6.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 0.9606 | -8.0012 | -2.824 | -1.3618 | 0 | 0 | 2.824 | 1.3618
Barra 6 | 1.02 | -2.1374 | 1.9968 | 1.3104 | 1.9968 | 1.3104 | 0 | 0
Barra 7 | 0.9822 | -4.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 8 | 0.9748 | -5.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 9 | 0.9684 | -5.5353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 10 | 0.9643 | -5.6988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caracas | 0.9623 | -5.6939 | -1.9016 | -0.921 | 0 | 0 | 1.9016 | 0.921
Barra 12 | 1 | 3.0393 | 1.9987 | 0.6685 | 1.9987 | 0.6685 | 0 | 0
Barra 13 | 0.9676 | -5.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 14 | 0.9736 | -5.1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 15 | 1 | -3.15 | 0.9986 | 0.8063 | 0.9986 | 0.8063 | 0 | 0
Barra 16 | 0.9676 | -5.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 17 | 0.9978 | 1.6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 18 | 1 | 2.1494 | 1.4975 | 0.3515 | 1.4975 | 0.3515 | 0 | 0
Barinas | 0.979 | -0.9202 | -0.291 | -0.115 | 0 | 0 | 0.291 | 0.115
Merida | 0.97 | 4.0017 | -0.2414 | -0.1303 | 0 | 0 | 0.2414 | 0.1303
Tachira | 0.9771 | 7.687 | -0.4461 | -0.1763 | 0 | 0 | 0.4461 | 0.1763
Barra 22 | 1.03 | 18.8156 | 0.9965 | 0.3766 | 0.9965 | 0.3766 | 0 | 0

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
TRX 1 | 1 | 2 | 0.7066 | 0.6022 | -0.7066 | -0.5162 | 0 | 0.086
TRX 2 | 1 | 2 | 0.7066 | 0.6022 | -0.7066 | -0.5162 | 0 | 0.086
TRX 3 | 1 | 2 | 0.7066 | 0.6022 | -0.7066 | -0.5162 | 0 | 0.086
TRX 4 | 1 | 2 | 0.7066 | 0.6022 | -0.7066 | -0.5162 | 0 | 0.086
TRX 5 | 1 | 2 | 0.7066 | 0.6022 | -0.7066 | -0.5162 | 0 | 0.086
Line 1 | 2 | 3 | 0.5441 | 0.4149 | -0.5437 | -0.4089 | 0.0004 | 0.006
Line 2 | 2 | 4 | 0.482 | 0.2159 | -0.4805 | -0.1966 | 0.0015 | 0.0193
Line 3 | 2 | 4 | 0.482 | 0.2159 | -0.4805 | -0.1966 | 0.0015 | 0.0193
TRX 6 | 4 | 5 | 0.2969 | 0.1235 | -0.2969 | -0.1125 | 0 | 0.011
TRX 7 | 4 | 5 | 0.2969 | 0.1235 | -0.2969 | -0.1125 | 0 | 0.011
TRX 8 | 4 | 5 | 0.2969 | 0.1235 | -0.2969 | -0.1125 | 0 | 0.011
TRX 9 | 5 | 6 | -0.9984 | -0.5178 | 0.9984 | 0.6552 | 0 | 0.1374
TRX 10 | 5 | 6 | -0.9984 | -0.5178 | 0.9984 | 0.6552 | 0 | 0.1374
Line 4 | 7 | 8 | 0.6725 | 0.6348 | -0.672 | -0.6249 | 0.0005 | 0.0099
Line 5 | 7 | 8 | 0.6725 | 0.6348 | -0.672 | -0.6249 | 0.0005 | 0.0099
TRX 12 | 7 | 2 | -0.8063 | -0.7201 | 0.8063 | 0.7324 | 0 | 0.0123
TRX 11 | 7 | 2 | -0.8063 | -0.7201 | 0.8063 | 0.7324 | 0 | 0.0123
Line 6 | 8 | 9 | 0.522 | 0.5348 | -0.5217 | -0.5283 | 0.0003 | 0.0065
Line 7 | 8 | 9 | 0.522 | 0.5348 | -0.5217 | -0.5283 | 0.0003 | 0.0065
Line 8 | 9 | 10 | 0.2665 | 0.3684 | -0.2664 | -0.3661 | 0.0001 | 0.0023
Line 9 | 9 | 10 | 0.2665 | 0.3684 | -0.2664 | -0.3661 | 0.0001 | 0.0023
Line 11 | 9 | 13 | 0.0425 | 0.0588 | -0.0425 | -0.0587 | 0 | 0.0001
Line 10 | 10 | 13 | -0.2393 | -0.3288 | 0.2394 | 0.3305 | 0.0001 | 0.0017
TRX 17 | 11 | 10 | 0.005 | -0.1203 | -0.005 | 0.1205 | 0 | 0.0002
TRX 13 | 11 | 10 | 0.005 | -0.1203 | -0.005 | 0.1205 | 0 | 0.0002
TRX 14 | 11 | 10 | 0.005 | -0.1203 | -0.005 | 0.1205 | 0 | 0.0002
TRX 15 | 11 | 10 | 0.005 | -0.1203 | -0.005 | 0.1205 | 0 | 0.0002
TRX 16 | 11 | 10 | 0.005 | -0.1203 | -0.005 | 0.1205 | 0 | 0.0002
TRX 19 | 11 | 12 | -0.9994 | -0.1719 | 0.9994 | 0.3343 | 0 | 0.1624
TRX 18 | 11 | 12 | -0.9994 | -0.1719 | 0.9994 | 0.3343 | 0 | 0.1624
TRX 20 | 13 | 14 | -0.4738 | -0.3704 | 0.4738 | 0.3765 | 0 | 0.0061
TRX 21 | 13 | 14 | -0.4738 | -0.3704 | 0.4738 | 0.3765 | 0 | 0.0061
TRX 23 | 14 | 15 | -0.3329 | -0.2504 | 0.3329 | 0.2688 | 0 | 0.0184
TRX 22 | 14 | 15 | -0.3329 | -0.2504 | 0.3329 | 0.2688 | 0 | 0.0184
TRX 24 | 14 | 15 | -0.3329 | -0.2504 | 0.3329 | 0.2688 | 0 | 0.0184
Line 12 | 16 | 17 | -0.1396 | -0.0196 | 0.1403 | 0.038 | 0.0007 | 0.0184
TRX 27 | 16 | 13 | 0.0329 | 0.0052 | -0.0329 | -0.0052 | 0 | 0
TRX 26 | 16 | 13 | 0.0329 | 0.0052 | -0.0329 | -0.0052 | 0 | 0
TRX 25 | 16 | 13 | 0.0329 | 0.0052 | -0.0329 | -0.0052 | 0 | 0
TRX 28 | 16 | 13 | 0.0329 | 0.0052 | -0.0329 | -0.0052 | 0 | 0
Line 13 | 17 | 20 | -0.1765 | 0.1715 | 0.1783 | -0.1594 | 0.0018 | 0.0121
TRX 33 | 17 | 19 | 0.2951 | 0.1348 | -0.2951 | -0.1193 | 0 | 0.0155
TRX 29 | 17 | 18 | -0.3744 | -0.0842 | 0.3744 | 0.0879 | 0 | 0.0037
TRX 30 | 17 | 18 | -0.3744 | -0.0842 | 0.3744 | 0.0879 | 0 | 0.0037
TRX 31 | 17 | 18 | -0.3744 | -0.0842 | 0.3744 | 0.0879 | 0 | 0.0037
TRX 32 | 17 | 18 | -0.3744 | -0.0842 | 0.3744 | 0.0879 | 0 | 0.0037
Line 14 | 20 | 21 | -0.4939 | 0.0372 | 0.4989 | -0.0054 | 0.005 | 0.0318
TRX 35 | 21 | 22 | -0.3322 | -0.056 | 0.3322 | 0.1255 | 0 | 0.0695
TRX 34 | 21 | 22 | -0.3322 | -0.056 | 0.3322 | 0.1255 | 0 | 0.0695
TRX 36 | 21 | 22 | -0.3322 | -0.056 | 0.3322 | 0.1255 | 0 | 0.0695