## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 2 | 3 | 0.00095312 | 0.012587 | 0
ON | Line 2 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 3 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 4 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 5 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 6 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 7 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 8 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0
ON | Line 9 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0
ON | Line 10 | 10 | 13 | 0.0004019 | 0.0093448 | 0
ON | Line 11 | 9 | 13 | 0.00060285 | 0.014017 | 0
ON | Line 12 | 16 | 17 | 0.03389 | 0.8669 | 0
ON | Line 13 | 17 | 20 | 0.031066 | 0.19867 | 0
ON | Line 14 | 20 | 21 | 0.019063 | 0.12191 | 0
ON | Line 15 | 23 | 24 | 0.0026306 | 0.034742 | 0
ON | Line 16 | 23 | 24 | 0.0026306 | 0.034742 | 0
ON | Line 17 | 20 | 25 | 0.032478 | 0.2077 | 0

## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 2 | 2 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bolivar | 3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16.5 | 0.35 | 0.3 | 0.35
ON | Barra 4 | 4 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maturin | 5 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.17 | 0.05 | 0.05 | 0.9
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 7 | 7 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 8 | 8 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 9 | 9 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 10 | 10 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Caracas | 11 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.2648 | 0.3 | 0.05 | 0.65
ON | Barra 12 | 12 | PV | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 13 | 13 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 14 | 14 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 15 | 15 | PV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 16 | 16 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 17 | 17 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 18 | 18 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barinas | 19 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.9761 | 0.3 | 0.2 | 0.5
ON | Merida | 20 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.4573 | 0.15 | 0.1 | 0.75
ON | Tachira | 21 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2.7271 | 0.2 | 0.1 | 0.7
ON | Barra 22 | 22 | PV | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 23 | 23 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maracaibo | 24 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 4.6144 | 0.02 | 0.02 | 0.96
ON | Barra 25 | 25 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA-TAP
ON | TRX 1 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 2 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 3 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 4 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 5 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 6 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 7 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 8 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 9 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 10 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 11 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 12 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 13 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 14 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 15 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 16 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 17 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 18 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 19 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 20 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 21 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 22 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 23 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 24 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 25 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 26 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 27 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 28 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 29 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 30 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 31 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 32 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 33 | 17 | 19 | 0.1462 | 1 | 17
ON | TRX 34 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 35 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 36 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 37 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 38 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 39 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 40 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 41 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 42 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25

## SHUNT ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)

## RESULTS GS
Iteraciones | 50 | Error | 0.0057821
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | 4.9671 | 4.3989 | 4.9671 | 4.3989 | 0 | 0
Barra 2 | 0.9635 | -6.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 0.96 | -6.4339 | -0.3042 | -0.2281 | 0 | 0 | 0.3042 | 0.2281
Barra 4 | 0.955 | -7.9823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 0.9506 | -9.6568 | -2.7279 | -1.3155 | 0 | 0 | 2.7279 | 1.3155
Barra 6 | 1.02 | -3.7311 | 1.9967 | 1.5158 | 1.9967 | 1.5158 | 0 | 0
Barra 7 | 0.9485 | -7.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 8 | 0.9324 | -8.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 9 | 0.9176 | -9.6954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 10 | 0.9117 | -10.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caracas | 0.9135 | -9.883 | -0.7921 | -0.3837 | 0 | 0 | 0.7921 | 0.3837
Barra 12 | 1 | -0.6808 | 1.9984 | 1.3443 | 1.9984 | 1.3443 | 0 | 0
Barra 13 | 0.9001 | -11.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 14 | 0.9191 | -10.8287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 15 | 1 | -8.7503 | 0.9973 | 2.4397 | 0.9973 | 2.4397 | 0 | 0
Barra 16 | 0.9004 | -11.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 17 | 0.9961 | -1.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 18 | 1 | -1.0153 | 1.4974 | 0.6269 | 1.4974 | 0.6269 | 0 | 0
Barinas | 0.978 | -4.0277 | -0.2829 | -0.1118 | 0 | 0 | 0.2829 | 0.1118
Merida | 0.9161 | -4.6113 | -0.1082 | -0.0584 | 0 | 0 | 0.1082 | 0.0584
Tachira | 0.9496 | 0.6786 | -0.2762 | -0.1092 | 0 | 0 | 0.2762 | 0.1092
Barra 22 | 1.03 | 12.1407 | 0.9971 | 0.525 | 0.9971 | 0.525 | 0 | 0
Barra 23 | 0.8871 | -12.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maracaibo | 0.8203 | -17.2718 | -4.3636 | -2.6847 | 0 | 0 | 4.3636 | 2.6847
Barra 25 | 0.8225 | -16.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
TRX 1 | 1 | 2 | 0.9934 | 0.8798 | -0.9934 | -0.7041 | 0 | 0.1757
TRX 2 | 1 | 2 | 0.9934 | 0.8798 | -0.9934 | -0.7041 | 0 | 0.1757
TRX 3 | 1 | 2 | 0.9934 | 0.8798 | -0.9934 | -0.7041 | 0 | 0.1757
TRX 4 | 1 | 2 | 0.9934 | 0.8798 | -0.9934 | -0.7041 | 0 | 0.1757
TRX 5 | 1 | 2 | 0.9934 | 0.8798 | -0.9934 | -0.7041 | 0 | 0.1757
Line 1 | 2 | 3 | 0.3169 | 0.2401 | -0.3167 | -0.2379 | 0.0002 | 0.0022
Line 2 | 2 | 4 | 0.4279 | 0.0938 | -0.4268 | -0.0797 | 0.0011 | 0.0141
Line 3 | 2 | 4 | 0.4279 | 0.0938 | -0.4268 | -0.0797 | 0.0011 | 0.0141
TRX 6 | 4 | 5 | 0.2642 | 0.0462 | -0.2642 | -0.0383 | 0 | 0.0079
TRX 7 | 4 | 5 | 0.2642 | 0.0462 | -0.2642 | -0.0383 | 0 | 0.0079
TRX 8 | 4 | 5 | 0.2642 | 0.0462 | -0.2642 | -0.0383 | 0 | 0.0079
TRX 9 | 5 | 6 | -0.9983 | -0.6065 | 0.9983 | 0.7579 | 0 | 0.1514
TRX 10 | 5 | 6 | -0.9983 | -0.6065 | 0.9983 | 0.7579 | 0 | 0.1514
Line 4 | 7 | 8 | 1.712 | 1.321 | -1.7096 | -1.2634 | 0.0024 | 0.0576
Line 5 | 7 | 8 | 1.712 | 1.321 | -1.7096 | -1.2634 | 0.0024 | 0.0576
TRX 11 | 7 | 2 | -1.7795 | -1.3867 | 1.7795 | 1.444 | 0 | 0.0573
TRX 12 | 7 | 2 | -1.7795 | -1.3867 | 1.7795 | 1.444 | 0 | 0.0573
Line 6 | 8 | 9 | 1.6311 | 1.1899 | -1.6289 | -1.1379 | 0.0022 | 0.052
Line 7 | 8 | 9 | 1.6311 | 1.1899 | -1.6289 | -1.1379 | 0.0022 | 0.052
Line 11 | 9 | 13 | 1.7559 | 1.0899 | -1.7529 | -1.0188 | 0.003 | 0.0711
Line 9 | 9 | 10 | 0.6204 | 0.48 | -0.6201 | -0.4722 | 0.0003 | 0.0078
Line 8 | 9 | 10 | 0.6204 | 0.48 | -0.6201 | -0.4722 | 0.0003 | 0.0078
Line 10 | 10 | 13 | 1.9241 | 1.0674 | -1.9218 | -1.0129 | 0.0023 | 0.0545
TRX 17 | 11 | 10 | 0.2293 | 0.1031 | -0.2293 | -0.1019 | 0 | 0.0012
TRX 16 | 11 | 10 | 0.2293 | 0.1031 | -0.2293 | -0.1019 | 0 | 0.0012
TRX 13 | 11 | 10 | 0.2293 | 0.1031 | -0.2293 | -0.1019 | 0 | 0.0012
TRX 14 | 11 | 10 | 0.2293 | 0.1031 | -0.2293 | -0.1019 | 0 | 0.0012
TRX 15 | 11 | 10 | 0.2293 | 0.1031 | -0.2293 | -0.1019 | 0 | 0.0012
TRX 18 | 11 | 12 | -0.9992 | -0.4601 | 0.9992 | 0.6722 | 0 | 0.2121
TRX 19 | 11 | 12 | -0.9992 | -0.4601 | 0.9992 | 0.6722 | 0 | 0.2121
TRX 39 | 13 | 23 | 1.3281 | 1.1657 | -1.3281 | -1.1267 | 0 | 0.039
TRX 38 | 13 | 23 | 1.3281 | 1.1657 | -1.3281 | -1.1267 | 0 | 0.039
TRX 37 | 13 | 23 | 1.3281 | 1.1657 | -1.3281 | -1.1267 | 0 | 0.039
TRX 21 | 13 | 14 | -0.4835 | -1.0771 | 0.4835 | 1.1043 | 0 | 0.0272
TRX 20 | 13 | 14 | -0.4835 | -1.0771 | 0.4835 | 1.1043 | 0 | 0.0272
TRX 24 | 14 | 15 | -0.3324 | -0.7358 | 0.3324 | 0.8132 | 0 | 0.0774
TRX 23 | 14 | 15 | -0.3324 | -0.7358 | 0.3324 | 0.8132 | 0 | 0.0774
TRX 22 | 14 | 15 | -0.3324 | -0.7358 | 0.3324 | 0.8132 | 0 | 0.0774
Line 12 | 16 | 17 | -0.1786 | -0.0775 | 0.1802 | 0.118 | 0.0016 | 0.0405
TRX 27 | 16 | 13 | 0.0436 | 0.0196 | -0.0436 | -0.0196 | 0 | 0
TRX 28 | 16 | 13 | 0.0436 | 0.0196 | -0.0436 | -0.0196 | 0 | 0
TRX 26 | 16 | 13 | 0.0436 | 0.0196 | -0.0436 | -0.0196 | 0 | 0
TRX 25 | 16 | 13 | 0.0436 | 0.0196 | -0.0436 | -0.0196 | 0 | 0
Line 13 | 17 | 20 | 0.3013 | 0.3604 | -0.2944 | -0.3162 | 0.0069 | 0.0442
TRX 33 | 17 | 19 | 0.2875 | 0.13 | -0.2875 | -0.1153 | 0 | 0.0147
TRX 29 | 17 | 18 | -0.3743 | -0.1526 | 0.3743 | 0.1567 | 0 | 0.0041
TRX 30 | 17 | 18 | -0.3743 | -0.1526 | 0.3743 | 0.1567 | 0 | 0.0041
TRX 31 | 17 | 18 | -0.3743 | -0.1526 | 0.3743 | 0.1567 | 0 | 0.0041
TRX 32 | 17 | 18 | -0.3743 | -0.1526 | 0.3743 | 0.1567 | 0 | 0.0041
Line 14 | 20 | 21 | -0.6759 | -0.1152 | 0.6866 | 0.1835 | 0.0107 | 0.0683
Line 17 | 20 | 25 | 0.8071 | 0.365 | -0.7768 | -0.1709 | 0.0303 | 0.1941
TRX 34 | 21 | 22 | -0.3324 | -0.0972 | 0.3324 | 0.175 | 0 | 0.0778
TRX 35 | 21 | 22 | -0.3324 | -0.0972 | 0.3324 | 0.175 | 0 | 0.0778
TRX 36 | 21 | 22 | -0.3324 | -0.0972 | 0.3324 | 0.175 | 0 | 0.0778
Line 15 | 23 | 24 | 1.9313 | 1.6385 | -1.9098 | -1.3554 | 0.0215 | 0.2831
Line 16 | 23 | 24 | 1.9313 | 1.6385 | -1.9098 | -1.3554 | 0.0215 | 0.2831
TRX 41 | 25 | 24 | 0.2589 | 0.057 | -0.2589 | -0.0535 | 0 | 0.0035
TRX 40 | 25 | 24 | 0.2589 | 0.057 | -0.2589 | -0.0535 | 0 | 0.0035
TRX 42 | 25 | 24 | 0.2589 | 0.057 | -0.2589 | -0.0535 | 0 | 0.0035