## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 2 | 2 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bolivar | 3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16.5 | 0.35 | 0.3 | 0.35
ON | Barra 4 | 4 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maturin | 5 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.17 | 0.05 | 0.05 | 0.9
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 7 | 7 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 8 | 8 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 9 | 9 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 10 | 10 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Caracas | 11 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.2648 | 0.3 | 0.05 | 0.65
ON | Barra 12 | 12 | PV | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 13 | 13 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 14 | 14 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 15 | 15 | PV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 16 | 16 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 17 | 17 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 18 | 18 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barinas | 19 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.9761 | 0.3 | 0.2 | 0.5
ON | Merida | 20 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.4573 | 0.15 | 0.1 | 0.75
ON | Tachira | 21 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2.7271 | 0.2 | 0.1 | 0.7
ON | Barra 22 | 22 | PV | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 23 | 23 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maracaibo | 24 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 4.6144 | 0.02 | 0.02 | 0.96
ON | Barra 25 | 25 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 2 | 3 | 0.00095312 | 0.012587 | 0
ON | Line 2 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 3 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 4 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 5 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 6 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 7 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 8 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0
ON | Line 9 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0
ON | Line 10 | 10 | 13 | 0.0004019 | 0.0093448 | 0
ON | Line 11 | 9 | 13 | 0.00060285 | 0.014017 | 0
ON | Line 12 | 16 | 17 | 0.03389 | 0.8669 | 0
ON | Line 13 | 17 | 20 | 0.031066 | 0.19867 | 0
ON | Line 14 | 20 | 21 | 0.019063 | 0.12191 | 0
ON | Line 15 | 23 | 24 | 0.0026306 | 0.034742 | 0
ON | Line 16 | 23 | 24 | 0.0026306 | 0.034742 | 0
ON | Line 17 | 20 | 25 | 0.032478 | 0.2077 | 0

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA-TAP
ON | TRX 1 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 2 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 3 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 4 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 5 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 6 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 7 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 8 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 9 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 10 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 11 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 12 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 13 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 14 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 15 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 16 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 17 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 18 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 19 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 20 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 21 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 22 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 23 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 24 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 25 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 26 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 27 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 28 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 29 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 30 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 31 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 32 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 33 | 17 | 19 | 0.1462 | 1 | 17
ON | TRX 34 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 35 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 36 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 37 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 38 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 39 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 40 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 41 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 42 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 43 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 44 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 45 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24

## SHUNT ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)

## RESULTS GS
Iteraciones | 50 | Error | 0.0055546
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | 4.0134 | 3.2638 | 4.0134 | 3.2638 | 0 | 0
Barra 2 | 0.9852 | -4.8962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 0.9798 | -5.2541 | -0.4977 | -0.3732 | 0 | 0 | 0.4977 | 0.3732
Barra 4 | 0.9699 | -6.7441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 0.9589 | -8.5435 | -2.8118 | -1.3559 | 0 | 0 | 2.8118 | 1.3559
Barra 6 | 1.02 | -2.6679 | 1.9971 | 1.3459 | 1.9971 | 1.3459 | 0 | 0
Barra 7 | 0.9764 | -5.5837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 8 | 0.9672 | -6.2693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 9 | 0.959 | -6.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 10 | 0.9545 | -7.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caracas | 0.9532 | -7.1329 | -1.6869 | -0.817 | 0 | 0 | 1.6869 | 0.817
Barra 12 | 1 | 1.6851 | 1.9989 | 0.7946 | 1.9989 | 0.7946 | 0 | 0
Barra 13 | 0.954 | -7.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 14 | 0.9627 | -7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 15 | 1 | -5.0431 | 0.9987 | 1.1342 | 0.9987 | 1.1342 | 0 | 0
Barra 16 | 0.9541 | -7.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 17 | 0.9976 | 0.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 18 | 1 | 1.4123 | 1.4983 | 0.3844 | 1.4983 | 0.3844 | 0 | 0
Barinas | 0.9788 | -1.6815 | -0.2932 | -0.1159 | 0 | 0 | 0.2932 | 0.1159
Merida | 0.9546 | -2.0735 | -0.2201 | -0.1188 | 0 | 0 | 0.2201 | 0.1188
Tachira | 0.9674 | 1.8356 | -0.4418 | -0.1746 | 0 | 0 | 0.4418 | 0.1746
Barra 22 | 1.03 | 13.0907 | 0.9977 | 0.4289 | 0.9977 | 0.4289 | 0 | 0
Barra 23 | 0.9511 | -7.8089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maracaibo | 0.9353 | -9.2245 | -6.0396 | -3.7159 | 0 | 0 | 6.0396 | 3.7159
Barra 25 | 0.935 | -8.8587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 26 | 1 | -4.1166 | 4.493 | 3.6917 | 4.493 | 3.6917 | 0 | 0

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
TRX 1 | 1 | 2 | 0.8027 | 0.6528 | -0.8027 | -0.546 | 0 | 0.1068
TRX 2 | 1 | 2 | 0.8027 | 0.6528 | -0.8027 | -0.546 | 0 | 0.1068
TRX 3 | 1 | 2 | 0.8027 | 0.6528 | -0.8027 | -0.546 | 0 | 0.1068
TRX 4 | 1 | 2 | 0.8027 | 0.6528 | -0.8027 | -0.546 | 0 | 0.1068
TRX 5 | 1 | 2 | 0.8027 | 0.6528 | -0.8027 | -0.546 | 0 | 0.1068
Line 1 | 2 | 3 | 0.5083 | 0.387 | -0.5079 | -0.3817 | 0.0004 | 0.0053
Line 2 | 2 | 4 | 0.468 | 0.1943 | -0.4666 | -0.1763 | 0.0014 | 0.018
Line 3 | 2 | 4 | 0.468 | 0.1943 | -0.4666 | -0.1763 | 0.0014 | 0.018
TRX 6 | 4 | 5 | 0.2908 | 0.1106 | -0.2908 | -0.1003 | 0 | 0.0103
TRX 7 | 4 | 5 | 0.2908 | 0.1106 | -0.2908 | -0.1003 | 0 | 0.0103
TRX 8 | 4 | 5 | 0.2908 | 0.1106 | -0.2908 | -0.1003 | 0 | 0.0103
TRX 9 | 5 | 6 | -0.9986 | -0.5332 | 0.9986 | 0.6729 | 0 | 0.1397
TRX 10 | 5 | 6 | -0.9986 | -0.5332 | 0.9986 | 0.6729 | 0 | 0.1397
Line 4 | 7 | 8 | 1.0514 | 0.7701 | -1.0506 | -0.7503 | 0.0008 | 0.0198
Line 5 | 7 | 8 | 1.0514 | 0.7701 | -1.0506 | -0.7503 | 0.0008 | 0.0198
TRX 11 | 7 | 2 | -1.1398 | -0.8409 | 1.1398 | 0.8622 | 0 | 0.0213
TRX 12 | 7 | 2 | -1.1398 | -0.8409 | 1.1398 | 0.8622 | 0 | 0.0213
Line 6 | 8 | 9 | 0.9504 | 0.6766 | -0.9497 | -0.6605 | 0.0007 | 0.0161
Line 7 | 8 | 9 | 0.9504 | 0.6766 | -0.9497 | -0.6605 | 0.0007 | 0.0161
Line 11 | 9 | 13 | 0.7021 | 0.3177 | -0.7017 | -0.3086 | 0.0004 | 0.0091
Line 9 | 9 | 10 | 0.4383 | 0.3961 | -0.4381 | -0.392 | 0.0002 | 0.0041
Line 8 | 9 | 10 | 0.4383 | 0.3961 | -0.4381 | -0.392 | 0.0002 | 0.0041
Line 10 | 10 | 13 | 0.552 | 0.0232 | -0.5519 | -0.02 | 0.0001 | 0.0032
TRX 17 | 11 | 10 | 0.0484 | -0.0773 | -0.0484 | 0.0774 | 0 | 0.0001
TRX 16 | 11 | 10 | 0.0484 | -0.0773 | -0.0484 | 0.0774 | 0 | 0.0001
TRX 14 | 11 | 10 | 0.0484 | -0.0773 | -0.0484 | 0.0774 | 0 | 0.0001
TRX 13 | 11 | 10 | 0.0484 | -0.0773 | -0.0484 | 0.0774 | 0 | 0.0001
TRX 15 | 11 | 10 | 0.0484 | -0.0773 | -0.0484 | 0.0774 | 0 | 0.0001
TRX 18 | 11 | 12 | -0.9995 | -0.2282 | 0.9995 | 0.3973 | 0 | 0.1691
TRX 19 | 11 | 12 | -0.9995 | -0.2282 | 0.9995 | 0.3973 | 0 | 0.1691
TRX 20 | 13 | 14 | -0.4822 | -0.5208 | 0.4822 | 0.5295 | 0 | 0.0087
TRX 21 | 13 | 14 | -0.4822 | -0.5208 | 0.4822 | 0.5295 | 0 | 0.0087
TRX 39 | 13 | 23 | 0.4751 | 0.2727 | -0.4751 | -0.2693 | 0 | 0.0034
TRX 38 | 13 | 23 | 0.4751 | 0.2727 | -0.4751 | -0.2693 | 0 | 0.0034
TRX 37 | 13 | 23 | 0.4751 | 0.2727 | -0.4751 | -0.2693 | 0 | 0.0034
TRX 23 | 14 | 15 | -0.3329 | -0.3526 | 0.3329 | 0.3781 | 0 | 0.0255
TRX 24 | 14 | 15 | -0.3329 | -0.3526 | 0.3329 | 0.3781 | 0 | 0.0255
TRX 22 | 14 | 15 | -0.3329 | -0.3526 | 0.3329 | 0.3781 | 0 | 0.0255
Line 12 | 16 | 17 | -0.1607 | -0.03 | 0.1617 | 0.0554 | 0.001 | 0.0254
TRX 27 | 16 | 13 | 0.039 | 0.0077 | -0.039 | -0.0077 | 0 | 0
TRX 25 | 16 | 13 | 0.039 | 0.0077 | -0.039 | -0.0077 | 0 | 0
TRX 26 | 16 | 13 | 0.039 | 0.0077 | -0.039 | -0.0077 | 0 | 0
TRX 28 | 16 | 13 | 0.039 | 0.0077 | -0.039 | -0.0077 | 0 | 0
Line 13 | 17 | 20 | 0.2745 | 0.1793 | -0.2711 | -0.1578 | 0.0034 | 0.0215
TRX 33 | 17 | 19 | 0.2977 | 0.1352 | -0.2977 | -0.1195 | 0 | 0.0157
TRX 30 | 17 | 18 | -0.3746 | -0.0924 | 0.3746 | 0.0961 | 0 | 0.0037
TRX 31 | 17 | 18 | -0.3746 | -0.0924 | 0.3746 | 0.0961 | 0 | 0.0037
TRX 32 | 17 | 18 | -0.3746 | -0.0924 | 0.3746 | 0.0961 | 0 | 0.0037
TRX 29 | 17 | 18 | -0.3746 | -0.0924 | 0.3746 | 0.0961 | 0 | 0.0037
Line 14 | 20 | 21 | -0.5167 | -0.0017 | 0.5223 | 0.0374 | 0.0056 | 0.0357
Line 17 | 20 | 25 | 0.514 | 0.0399 | -0.5045 | 0.0207 | 0.0095 | 0.0606
TRX 34 | 21 | 22 | -0.3326 | -0.0707 | 0.3326 | 0.143 | 0 | 0.0723
TRX 35 | 21 | 22 | -0.3326 | -0.0707 | 0.3326 | 0.143 | 0 | 0.0723
TRX 36 | 21 | 22 | -0.3326 | -0.0707 | 0.3326 | 0.143 | 0 | 0.0723
Line 15 | 23 | 24 | 0.6622 | 0.3914 | -0.6605 | -0.3687 | 0.0017 | 0.0227
Line 16 | 23 | 24 | 0.6622 | 0.3914 | -0.6605 | -0.3687 | 0.0017 | 0.0227
TRX 44 | 24 | 26 | -1.4977 | -1.0217 | 1.4977 | 1.2306 | 0 | 0.2089
TRX 43 | 24 | 26 | -1.4977 | -1.0217 | 1.4977 | 1.2306 | 0 | 0.2089
TRX 45 | 24 | 26 | -1.4977 | -1.0217 | 1.4977 | 1.2306 | 0 | 0.2089
TRX 40 | 25 | 24 | 0.1682 | -0.0069 | -0.1682 | 0.008 | 0 | 0.0011
TRX 41 | 25 | 24 | 0.1682 | -0.0069 | -0.1682 | 0.008 | 0 | 0.0011
TRX 42 | 25 | 24 | 0.1682 | -0.0069 | -0.1682 | 0.008 | 0 | 0.0011