## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 2 | 2 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bolivar | 3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16.5 | 0.35 | 0.3 | 0.35
ON | Barra 4 | 4 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maturin | 5 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.17 | 0.05 | 0.05 | 0.9
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 7 | 7 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 8 | 8 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 9 | 9 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 10 | 10 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Caracas | 11 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.2648 | 0.3 | 0.05 | 0.65
ON | Barra 12 | 12 | PV | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 13 | 13 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 14 | 14 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 15 | 15 | PV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 16 | 16 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 17 | 17 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 18 | 18 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barinas | 19 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.9761 | 0.3 | 0.2 | 0.5
ON | Merida | 20 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.4573 | 0.15 | 0.1 | 0.75
ON | Tachira | 21 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2.7271 | 0.2 | 0.1 | 0.7
ON | Barra 22 | 22 | PV | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 23 | 23 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maracaibo | 24 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 4.6144 | 0.02 | 0.02 | 0.96
ON | Barra 25 | 25 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 2 | 3 | 0.00095312 | 0.012587 | 0
ON | Line 2 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 3 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 4 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 5 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 6 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 7 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 8 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0
ON | Line 9 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0
ON | Line 10 | 10 | 13 | 0.0004019 | 0.0093448 | 0
ON | Line 11 | 9 | 13 | 0.00060285 | 0.014017 | 0
ON | Line 12 | 16 | 17 | 0.03389 | 0.8669 | 0
ON | Line 13 | 17 | 20 | 0.031066 | 0.19867 | 0
ON | Line 14 | 20 | 21 | 0.019063 | 0.12191 | 0
ON | Line 15 | 23 | 24 | 0.0026306 | 0.034742 | 0
ON | Line 16 | 23 | 24 | 0.0026306 | 0.034742 | 0
ON | Line 17 | 20 | 25 | 0.032478 | 0.2077 | 0

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA-TAP
ON | TRX 1 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 2 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 3 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 4 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 5 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 6 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 7 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 8 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 9 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 10 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 11 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 12 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 13 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 14 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 15 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 16 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 17 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 18 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 19 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 20 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 21 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 22 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 23 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 24 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 25 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 26 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 27 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 28 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 29 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 30 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 31 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 32 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 33 | 17 | 19 | 0.1462 | 1 | 17
ON | TRX 34 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 35 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 36 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 37 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 38 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 39 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 40 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 41 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 42 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 43 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 44 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 45 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 45 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 45 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24

## SHUNT ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)

## RESULTS GS
Iteraciones | 50 | Error | 0.0051824
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | 4.1057 | 3.128 | 4.1057 | 3.128 | 0 | 0
Barra 2 | 0.9882 | -4.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 0.9824 | -5.3787 | -0.5394 | -0.4046 | 0 | 0 | 0.5394 | 0.4046
Barra 4 | 0.9719 | -6.8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 0.96 | -8.6561 | -2.8264 | -1.363 | 0 | 0 | 2.8264 | 1.363
Barra 6 | 1.02 | -2.7867 | 1.9974 | 1.3229 | 1.9974 | 1.3229 | 0 | 0
Barra 7 | 0.9804 | -5.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 8 | 0.9723 | -6.4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 9 | 0.9652 | -7.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 10 | 0.9607 | -7.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caracas | 0.9589 | -7.4405 | -1.921 | -0.9304 | 0 | 0 | 1.921 | 0.9304
Barra 12 | 1 | 1.3263 | 1.9992 | 0.7162 | 1.9992 | 0.7162 | 0 | 0
Barra 13 | 0.9622 | -7.7852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 14 | 0.9693 | -7.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 15 | 1 | -5.3386 | 0.9992 | 0.9353 | 0.9992 | 0.9353 | 0 | 0
Barra 16 | 0.9623 | -7.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 17 | 0.9979 | 0.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 18 | 1 | 1.1277 | 1.4986 | 0.3501 | 1.4986 | 0.3501 | 0 | 0
Barinas | 0.9789 | -1.9807 | -0.2949 | -0.1166 | 0 | 0 | 0.2949 | 0.1166
Merida | 0.9591 | -2.9638 | -0.2487 | -0.1342 | 0 | 0 | 0.2487 | 0.1342
Tachira | 0.969 | 0.717 | -0.4738 | -0.1873 | 0 | 0 | 0.4738 | 0.1873
Barra 22 | 1.03 | 11.9558 | 0.9979 | 0.4205 | 0.9979 | 0.4205 | 0 | 0
Barra 23 | 0.9611 | -8.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maracaibo | 0.9539 | -9.9793 | -6.4211 | -3.9506 | 0 | 0 | 6.4211 | 3.9506
Barra 25 | 0.953 | -9.6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 26 | 1 | -6.9764 | 4.4939 | 4.2617 | 4.4939 | 4.2617 | 0 | 0

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
TRX 1 | 1 | 2 | 0.8211 | 0.6256 | -0.8211 | -0.5193 | 0 | 0.1063
TRX 2 | 1 | 2 | 0.8211 | 0.6256 | -0.8211 | -0.5193 | 0 | 0.1063
TRX 3 | 1 | 2 | 0.8211 | 0.6256 | -0.8211 | -0.5193 | 0 | 0.1063
TRX 4 | 1 | 2 | 0.8211 | 0.6256 | -0.8211 | -0.5193 | 0 | 0.1063
TRX 5 | 1 | 2 | 0.8211 | 0.6256 | -0.8211 | -0.5193 | 0 | 0.1063
Line 1 | 2 | 3 | 0.5496 | 0.4187 | -0.5492 | -0.4126 | 0.0004 | 0.0061
Line 2 | 2 | 4 | 0.4711 | 0.2085 | -0.4697 | -0.1901 | 0.0014 | 0.0184
Line 3 | 2 | 4 | 0.4711 | 0.2085 | -0.4697 | -0.1901 | 0.0014 | 0.0184
TRX 6 | 4 | 5 | 0.2944 | 0.1199 | -0.2944 | -0.1092 | 0 | 0.0107
TRX 7 | 4 | 5 | 0.2944 | 0.1199 | -0.2944 | -0.1092 | 0 | 0.0107
TRX 8 | 4 | 5 | 0.2944 | 0.1199 | -0.2944 | -0.1092 | 0 | 0.0107
TRX 9 | 5 | 6 | -0.9987 | -0.5232 | 0.9987 | 0.6615 | 0 | 0.1383
TRX 10 | 5 | 6 | -0.9987 | -0.5232 | 0.9987 | 0.6615 | 0 | 0.1383
Line 4 | 7 | 8 | 1.1161 | 0.6776 | -1.1153 | -0.6579 | 0.0008 | 0.0197
Line 5 | 7 | 8 | 1.1161 | 0.6776 | -1.1153 | -0.6579 | 0.0008 | 0.0197
TRX 11 | 7 | 2 | -1.1866 | -0.747 | 1.1866 | 0.7677 | 0 | 0.0207
TRX 12 | 7 | 2 | -1.1866 | -0.747 | 1.1866 | 0.7677 | 0 | 0.0207
Line 6 | 8 | 9 | 1.036 | 0.5862 | -1.0353 | -0.5695 | 0.0007 | 0.0167
Line 7 | 8 | 9 | 1.036 | 0.5862 | -1.0353 | -0.5695 | 0.0007 | 0.0167
Line 11 | 9 | 13 | 0.7831 | 0.1721 | -0.7826 | -0.1624 | 0.0005 | 0.0097
Line 9 | 9 | 10 | 0.5163 | 0.3814 | -0.5161 | -0.3767 | 0.0002 | 0.0047
Line 8 | 9 | 10 | 0.5163 | 0.3814 | -0.5161 | -0.3767 | 0.0002 | 0.0047
Line 10 | 10 | 13 | 0.5836 | -0.1782 | -0.5834 | 0.182 | 0.0002 | 0.0038
TRX 17 | 11 | 10 | 0.0023 | -0.114 | -0.0023 | 0.1143 | 0 | 0.0003
TRX 16 | 11 | 10 | 0.0023 | -0.114 | -0.0023 | 0.1143 | 0 | 0.0003
TRX 14 | 11 | 10 | 0.0023 | -0.114 | -0.0023 | 0.1143 | 0 | 0.0003
TRX 13 | 11 | 10 | 0.0023 | -0.114 | -0.0023 | 0.1143 | 0 | 0.0003
TRX 15 | 11 | 10 | 0.0023 | -0.114 | -0.0023 | 0.1143 | 0 | 0.0003
TRX 18 | 11 | 12 | -0.9996 | -0.1933 | 0.9996 | 0.3581 | 0 | 0.1648
TRX 19 | 11 | 12 | -0.9996 | -0.1933 | 0.9996 | 0.3581 | 0 | 0.1648
TRX 20 | 13 | 14 | -0.4869 | -0.4296 | 0.4869 | 0.4368 | 0 | 0.0072
TRX 21 | 13 | 14 | -0.4869 | -0.4296 | 0.4869 | 0.4368 | 0 | 0.0072
TRX 39 | 13 | 23 | 0.5927 | 0.108 | -0.5927 | -0.1041 | 0 | 0.0039
TRX 38 | 13 | 23 | 0.5927 | 0.108 | -0.5927 | -0.1041 | 0 | 0.0039
TRX 37 | 13 | 23 | 0.5927 | 0.108 | -0.5927 | -0.1041 | 0 | 0.0039
TRX 24 | 14 | 15 | -0.3331 | -0.2909 | 0.3331 | 0.3118 | 0 | 0.0209
TRX 23 | 14 | 15 | -0.3331 | -0.2909 | 0.3331 | 0.3118 | 0 | 0.0209
TRX 22 | 14 | 15 | -0.3331 | -0.2909 | 0.3331 | 0.3118 | 0 | 0.0209
Line 12 | 16 | 17 | -0.1617 | -0.0214 | 0.1626 | 0.0463 | 0.0009 | 0.0249
TRX 27 | 16 | 13 | 0.0393 | 0.0056 | -0.0393 | -0.0055 | 0 | 0.0001
TRX 25 | 16 | 13 | 0.0393 | 0.0056 | -0.0393 | -0.0055 | 0 | 0.0001
TRX 26 | 16 | 13 | 0.0393 | 0.0056 | -0.0393 | -0.0055 | 0 | 0.0001
TRX 28 | 16 | 13 | 0.0393 | 0.0056 | -0.0393 | -0.0055 | 0 | 0.0001
Line 13 | 17 | 20 | 0.3225 | 0.1533 | -0.3185 | -0.1279 | 0.004 | 0.0254
TRX 33 | 17 | 19 | 0.2995 | 0.136 | -0.2995 | -0.1201 | 0 | 0.0159
TRX 29 | 17 | 18 | -0.3746 | -0.0838 | 0.3746 | 0.0875 | 0 | 0.0037
TRX 30 | 17 | 18 | -0.3746 | -0.0838 | 0.3746 | 0.0875 | 0 | 0.0037
TRX 32 | 17 | 18 | -0.3746 | -0.0838 | 0.3746 | 0.0875 | 0 | 0.0037
TRX 31 | 17 | 18 | -0.3746 | -0.0838 | 0.3746 | 0.0875 | 0 | 0.0037
Line 14 | 20 | 21 | -0.4872 | 0.0143 | 0.4921 | 0.0172 | 0.0049 | 0.0315
Line 17 | 20 | 25 | 0.5077 | -0.0212 | -0.4986 | 0.0795 | 0.0091 | 0.0583
TRX 35 | 21 | 22 | -0.3326 | -0.0683 | 0.3326 | 0.1402 | 0 | 0.0719
TRX 36 | 21 | 22 | -0.3326 | -0.0683 | 0.3326 | 0.1402 | 0 | 0.0719
TRX 34 | 21 | 22 | -0.3326 | -0.0683 | 0.3326 | 0.1402 | 0 | 0.0719
Line 15 | 23 | 24 | 0.8504 | 0.1481 | -0.8482 | -0.1201 | 0.0022 | 0.028
Line 16 | 23 | 24 | 0.8504 | 0.1481 | -0.8482 | -0.1201 | 0.0022 | 0.028
TRX 45 | 24 | 26 | -0.8988 | -0.767 | 0.8988 | 0.8523 | 0 | 0.0853
TRX 43 | 24 | 26 | -0.8988 | -0.767 | 0.8988 | 0.8523 | 0 | 0.0853
TRX 44 | 24 | 26 | -0.8988 | -0.767 | 0.8988 | 0.8523 | 0 | 0.0853
TRX 45 | 24 | 26 | -0.8988 | -0.767 | 0.8988 | 0.8523 | 0 | 0.0853
TRX 45 | 24 | 26 | -0.8988 | -0.767 | 0.8988 | 0.8523 | 0 | 0.0853
TRX 40 | 25 | 24 | 0.1662 | -0.0265 | -0.1662 | 0.0275 | 0 | 0.001
TRX 41 | 25 | 24 | 0.1662 | -0.0265 | -0.1662 | 0.0275 | 0 | 0.001
TRX 42 | 25 | 24 | 0.1662 | -0.0265 | -0.1662 | 0.0275 | 0 | 0.001