## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 2 | 2 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bolivar | 3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16.5 | 0.35 | 0.3 | 0.35
ON | Barra 4 | 4 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maturin | 5 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.17 | 0.05 | 0.05 | 0.9
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 7 | 7 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 8 | 8 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 9 | 9 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 10 | 10 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Caracas | 11 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.2648 | 0.3 | 0.05 | 0.65
ON | Barra 12 | 12 | PV | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 13 | 13 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 14 | 14 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 15 | 15 | PV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 16 | 16 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 17 | 17 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 18 | 18 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barinas | 19 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.9761 | 0.3 | 0.2 | 0.5
ON | Merida | 20 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.4573 | 0.15 | 0.1 | 0.75
ON | Tachira | 21 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2.7271 | 0.2 | 0.1 | 0.7
ON | Barra 22 | 22 | PV | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 23 | 23 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maracaibo | 24 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 4.6144 | 0.02 | 0.02 | 0.96
ON | Barra 25 | 25 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 2 | 3 | 0.00095312 | 0.012587 | 0
ON | Line 2 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 3 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 4 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 5 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 6 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 7 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 8 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0
ON | Line 9 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0
ON | Line 10 | 10 | 13 | 0.0004019 | 0.0093448 | 0
ON | Line 11 | 9 | 13 | 0.00060285 | 0.014017 | 0
ON | Line 12 | 16 | 17 | 0.03389 | 0.8669 | 0
ON | Line 13 | 17 | 20 | 0.031066 | 0.19867 | 0
ON | Line 14 | 20 | 21 | 0.019063 | 0.12191 | 0
ON | Line 15 | 23 | 24 | 0.0026306 | 0.034742 | 0
ON | Line 16 | 23 | 24 | 0.0026306 | 0.034742 | 0
ON | Line 17 | 20 | 25 | 0.032478 | 0.2077 | 0
ON | Line 18 | 17 | 20 | 0.031066 | 0.19867 | 0

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA-TAP
ON | TRX 1 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 2 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 3 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 4 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 5 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 6 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 7 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 8 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 9 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 10 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 11 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 12 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 13 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 14 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 15 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 16 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 17 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 18 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 19 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 20 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 21 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 22 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 23 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 24 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 25 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 26 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 27 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 28 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 29 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 30 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 31 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 32 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 33 | 17 | 19 | 0.1462 | 1 | 17
ON | TRX 34 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 35 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 36 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 37 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 38 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 39 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 40 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 41 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 42 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 43 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 44 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 45 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 45 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 45 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24

## SHUNT ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)

## RESULTS GS
Iteraciones | 50 | Error | 0.0053742
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | 4.1189 | 3.1272 | 4.1189 | 3.1272 | 0 | 0
Barra 2 | 0.9883 | -5.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 0.9824 | -5.397 | -0.5429 | -0.4072 | 0 | 0 | 0.5429 | 0.4072
Barra 4 | 0.9719 | -6.8529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 0.96 | -8.6686 | -2.8276 | -1.3635 | 0 | 0 | 2.8276 | 1.3635
Barra 6 | 1.02 | -2.799 | 1.9975 | 1.3228 | 1.9975 | 1.3228 | 0 | 0
Barra 7 | 0.9805 | -5.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 8 | 0.9724 | -6.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 9 | 0.9652 | -7.1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 10 | 0.9608 | -7.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caracas | 0.9589 | -7.5164 | -1.9376 | -0.9384 | 0 | 0 | 1.9376 | 0.9384
Barra 12 | 1 | 1.2503 | 1.9993 | 0.7154 | 1.9993 | 0.7154 | 0 | 0
Barra 13 | 0.9624 | -7.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 14 | 0.9694 | -7.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 15 | 1 | -5.4451 | 0.9993 | 0.9319 | 0.9993 | 0.9319 | 0 | 0
Barra 16 | 0.9625 | -7.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 17 | 0.9971 | -3.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 18 | 1 | -2.5198 | 1.4982 | 0.4683 | 1.4982 | 0.4683 | 0 | 0
Barinas | 0.9787 | -5.5611 | -0.2869 | -0.1134 | 0 | 0 | 0.2869 | 0.1134
Merida | 0.9633 | -5.273 | -0.4025 | -0.2172 | 0 | 0 | 0.4025 | 0.2172
Tachira | 0.9684 | -2.1797 | -0.5526 | -0.2184 | 0 | 0 | 0.5526 | 0.2184
Barra 22 | 1.03 | 9.0648 | 0.9978 | 0.4235 | 0.9978 | 0.4235 | 0 | 0
Barra 23 | 0.9613 | -8.2935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maracaibo | 0.9542 | -10.2706 | -6.4441 | -3.9648 | 0 | 0 | 6.4441 | 3.9648
Barra 25 | 0.9538 | -10.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 26 | 1 | -7.2681 | 4.4944 | 4.2407 | 4.4944 | 4.2407 | 0 | 0

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
TRX 1 | 1 | 2 | 0.8238 | 0.6254 | -0.8238 | -0.5187 | 0 | 0.1067
TRX 2 | 1 | 2 | 0.8238 | 0.6254 | -0.8238 | -0.5187 | 0 | 0.1067
TRX 3 | 1 | 2 | 0.8238 | 0.6254 | -0.8238 | -0.5187 | 0 | 0.1067
TRX 4 | 1 | 2 | 0.8238 | 0.6254 | -0.8238 | -0.5187 | 0 | 0.1067
TRX 5 | 1 | 2 | 0.8238 | 0.6254 | -0.8238 | -0.5187 | 0 | 0.1067
Line 1 | 2 | 3 | 0.5532 | 0.4214 | -0.5527 | -0.4152 | 0.0005 | 0.0062
Line 2 | 2 | 4 | 0.4703 | 0.2087 | -0.4689 | -0.1903 | 0.0014 | 0.0184
Line 3 | 2 | 4 | 0.4703 | 0.2087 | -0.4689 | -0.1903 | 0.0014 | 0.0184
TRX 6 | 4 | 5 | 0.2944 | 0.1201 | -0.2944 | -0.1094 | 0 | 0.0107
TRX 7 | 4 | 5 | 0.2944 | 0.1201 | -0.2944 | -0.1094 | 0 | 0.0107
TRX 8 | 4 | 5 | 0.2944 | 0.1201 | -0.2944 | -0.1094 | 0 | 0.0107
TRX 9 | 5 | 6 | -0.9987 | -0.5231 | 0.9987 | 0.6614 | 0 | 0.1383
TRX 10 | 5 | 6 | -0.9987 | -0.5231 | 0.9987 | 0.6614 | 0 | 0.1383
Line 4 | 7 | 8 | 1.139 | 0.6757 | -1.1382 | -0.6555 | 0.0008 | 0.0202
Line 5 | 7 | 8 | 1.139 | 0.6757 | -1.1382 | -0.6555 | 0.0008 | 0.0202
TRX 11 | 7 | 2 | -1.202 | -0.7447 | 1.202 | 0.7657 | 0 | 0.021
TRX 12 | 7 | 2 | -1.202 | -0.7447 | 1.202 | 0.7657 | 0 | 0.021
Line 6 | 8 | 9 | 1.0673 | 0.584 | -1.0666 | -0.5666 | 0.0007 | 0.0174
Line 7 | 8 | 9 | 1.0673 | 0.584 | -1.0666 | -0.5666 | 0.0007 | 0.0174
Line 11 | 9 | 13 | 0.8369 | 0.1668 | -0.8364 | -0.1559 | 0.0005 | 0.0109
Line 9 | 9 | 10 | 0.5337 | 0.3813 | -0.5335 | -0.3764 | 0.0002 | 0.0049
Line 8 | 9 | 10 | 0.5337 | 0.3813 | -0.5335 | -0.3764 | 0.0002 | 0.0049
Line 10 | 10 | 13 | 0.6442 | -0.1864 | -0.644 | 0.191 | 0.0002 | 0.0046
TRX 17 | 11 | 10 | -0.0009 | -0.1158 | 0.0009 | 0.1161 | 0 | 0.0003
TRX 16 | 11 | 10 | -0.0009 | -0.1158 | 0.0009 | 0.1161 | 0 | 0.0003
TRX 14 | 11 | 10 | -0.0009 | -0.1158 | 0.0009 | 0.1161 | 0 | 0.0003
TRX 13 | 11 | 10 | -0.0009 | -0.1158 | 0.0009 | 0.1161 | 0 | 0.0003
TRX 15 | 11 | 10 | -0.0009 | -0.1158 | 0.0009 | 0.1161 | 0 | 0.0003
TRX 18 | 11 | 12 | -0.9996 | -0.1929 | 0.9996 | 0.3577 | 0 | 0.1648
TRX 19 | 11 | 12 | -0.9996 | -0.1929 | 0.9996 | 0.3577 | 0 | 0.1648
TRX 20 | 13 | 14 | -0.4886 | -0.4279 | 0.4886 | 0.4351 | 0 | 0.0072
TRX 21 | 13 | 14 | -0.4886 | -0.4279 | 0.4886 | 0.4351 | 0 | 0.0072
TRX 39 | 13 | 23 | 0.6383 | 0.1057 | -0.6383 | -0.1011 | 0 | 0.0046
TRX 38 | 13 | 23 | 0.6383 | 0.1057 | -0.6383 | -0.1011 | 0 | 0.0046
TRX 37 | 13 | 23 | 0.6383 | 0.1057 | -0.6383 | -0.1011 | 0 | 0.0046
TRX 24 | 14 | 15 | -0.3331 | -0.2898 | 0.3331 | 0.3106 | 0 | 0.0208
TRX 23 | 14 | 15 | -0.3331 | -0.2898 | 0.3331 | 0.3106 | 0 | 0.0208
TRX 22 | 14 | 15 | -0.3331 | -0.2898 | 0.3331 | 0.3106 | 0 | 0.0208
Line 12 | 16 | 17 | -0.0942 | -0.0309 | 0.0946 | 0.0401 | 0.0004 | 0.0092
TRX 27 | 16 | 13 | 0.0225 | 0.0078 | -0.0225 | -0.0078 | 0 | 0
TRX 25 | 16 | 13 | 0.0225 | 0.0078 | -0.0225 | -0.0078 | 0 | 0
TRX 26 | 16 | 13 | 0.0225 | 0.0078 | -0.0225 | -0.0078 | 0 | 0
TRX 28 | 16 | 13 | 0.0225 | 0.0078 | -0.0225 | -0.0078 | 0 | 0
Line 13 | 17 | 20 | 0.2088 | 0.1407 | -0.2068 | -0.1281 | 0.002 | 0.0126
Line 18 | 17 | 20 | 0.2088 | 0.1407 | -0.2068 | -0.1281 | 0.002 | 0.0126
TRX 33 | 17 | 19 | 0.2914 | 0.1318 | -0.2914 | -0.1167 | 0 | 0.0151
TRX 29 | 17 | 18 | -0.3745 | -0.1132 | 0.3745 | 0.1171 | 0 | 0.0039
TRX 30 | 17 | 18 | -0.3745 | -0.1132 | 0.3745 | 0.1171 | 0 | 0.0039
TRX 32 | 17 | 18 | -0.3745 | -0.1132 | 0.3745 | 0.1171 | 0 | 0.0039
TRX 31 | 17 | 18 | -0.3745 | -0.1132 | 0.3745 | 0.1171 | 0 | 0.0039
Line 14 | 20 | 21 | -0.4076 | 0.0342 | 0.411 | -0.0122 | 0.0034 | 0.022
Line 17 | 20 | 25 | 0.3663 | 0.0018 | -0.3616 | 0.0282 | 0.0047 | 0.03
TRX 35 | 21 | 22 | -0.3326 | -0.0692 | 0.3326 | 0.1412 | 0 | 0.072
TRX 36 | 21 | 22 | -0.3326 | -0.0692 | 0.3326 | 0.1412 | 0 | 0.072
TRX 34 | 21 | 22 | -0.3326 | -0.0692 | 0.3326 | 0.1412 | 0 | 0.072
Line 15 | 23 | 24 | 0.9217 | 0.1434 | -0.9192 | -0.1106 | 0.0025 | 0.0328
Line 16 | 23 | 24 | 0.9217 | 0.1434 | -0.9192 | -0.1106 | 0.0025 | 0.0328
TRX 45 | 24 | 26 | -0.8989 | -0.7632 | 0.8989 | 0.8481 | 0 | 0.0849
TRX 43 | 24 | 26 | -0.8989 | -0.7632 | 0.8989 | 0.8481 | 0 | 0.0849
TRX 44 | 24 | 26 | -0.8989 | -0.7632 | 0.8989 | 0.8481 | 0 | 0.0849
TRX 45 | 24 | 26 | -0.8989 | -0.7632 | 0.8989 | 0.8481 | 0 | 0.0849
TRX 45 | 24 | 26 | -0.8989 | -0.7632 | 0.8989 | 0.8481 | 0 | 0.0849
TRX 40 | 25 | 24 | 0.1205 | -0.0094 | -0.1205 | 0.0099 | 0 | 0.0005
TRX 41 | 25 | 24 | 0.1205 | -0.0094 | -0.1205 | 0.0099 | 0 | 0.0005
TRX 42 | 25 | 24 | 0.1205 | -0.0094 | -0.1205 | 0.0099 | 0 | 0.0005