## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | Bus 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bus 2 | 2 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0
ON | Bus 3 | 3 | PV | 1.04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 1 | 2 | 0.02 | 0.04 | 0
ON | Line 2 | 1 | 3 | 0.01 | 0.03 | 0
ON | Line 3 | 2 | 3 | 0.0125 | 0.025 | 0

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA-TAP

## SHUNT ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)

## RESULTS GS
Iteraciones | 6 | Error | 9.2197e-05
Bus i | Modulo V | Angulo V | P_i (pu) | Q_i (pu) | P_gen(pu) | Q_gen(pu) | P_demanda(pu) | Q_demanda(pu)
Bus 1 | 1.05 | 0 | 2.1812 | 1.4095 | 2.1812 | 1.4095 | 0 | 0
Bus 2 | 0.9717 | -2.6927 | -4 | -2.5 | 0 | 0 | 4 | 2.5
Bus 3 | 1.04 | -0.496 | 2 | 1.4613 | 2 | 1.4613 | 0 | 0

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | P_ij (pu) | Q_ij (pu) | P_ji (pu) | Q_ji (pu) | P_perdidas (pu) | Q_perdidas (pu)
Line 1 | 1 | 2 | 1.7922 | 1.1878 | -1.7083 | -1.0201 | 0.0839 | 0.1677
Line 2 | 1 | 3 | 0.389 | 0.2217 | -0.3872 | -0.2162 | 0.0018 | 0.0055
Line 3 | 2 | 3 | -2.2897 | -1.4807 | 2.3881 | 1.6776 | 0.0984 | 0.1969