## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 2 | 2 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bolivar | 3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16.5 | 0.35 | 0.3 | 0.35
ON | Barra 4 | 4 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maturin | 5 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.17 | 0.05 | 0.05 | 0.9
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 7 | 7 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 8 | 8 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 9 | 9 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 10 | 10 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Caracas | 11 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.2648 | 0.3 | 0.05 | 0.65
ON | Barra 12 | 12 | PV | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 13 | 13 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 14 | 14 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 15 | 15 | PV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 16 | 16 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 17 | 17 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 18 | 18 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barinas | 19 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.9761 | 0.3 | 0.2 | 0.5
ON | Merida | 20 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.4573 | 0.15 | 0.1 | 0.75
ON | Tachira | 21 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2.7271 | 0.2 | 0.1 | 0.7
ON | Barra 22 | 22 | PV | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 23 | 23 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maracaibo | 24 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 4.6144 | 0.02 | 0.02 | 0.96
ON | Barra 25 | 25 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 2 | 3 | 0.00095312 | 0.012587 | 0
ON | Line 2 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 3 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 4 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 5 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 6 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 7 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 8 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0
ON | Line 9 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0
ON | Line 10 | 10 | 13 | 0.0004019 | 0.0093448 | 0
ON | Line 11 | 9 | 13 | 0.00060285 | 0.014017 | 0
ON | Line 12 | 16 | 17 | 0.03389 | 0.8669 | 0
ON | Line 13 | 17 | 20 | 0.031066 | 0.19867 | 0
ON | Line 14 | 17 | 20 | 0.031066 | 0.19867 | 0
ON | Line 15 | 20 | 21 | 0.019063 | 0.12191 | 0
ON | Line 16 | 23 | 24 | 0.0026306 | 0.034742 | 0
ON | Line 17 | 23 | 24 | 0.0026306 | 0.034742 | 0
ON | Line 18 | 20 | 25 | 0.032478 | 0.2077 | 0
ON | Line 19 | 20 | 25 | 0.032478 | 0.2077 | 0

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA-TAP
ON | TRX 1 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 2 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 3 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 4 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 5 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 6 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 7 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 8 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 9 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 10 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 11 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 12 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 13 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 14 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 15 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 16 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 17 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 18 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 19 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 20 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 21 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 22 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 23 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 24 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 25 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 26 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 27 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 28 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 29 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 30 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 31 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 32 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 33 | 17 | 19 | 0.1462 | 1 | 17
ON | TRX 34 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 35 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 36 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 37 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 38 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 39 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 40 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 41 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 42 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 43 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 44 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 45 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 46 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 47 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24

## SHUNT ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)

## RESULTS GS
Iteraciones | 50 | Error | 0.00445
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | 4.1387 | 3.1328 | 4.1387 | 3.1328 | 0 | 0
Barra 2 | 0.9882 | -5.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 0.9823 | -5.419 | -0.5392 | -0.4044 | 0 | 0 | 0.5392 | 0.4044
Barra 4 | 0.9719 | -6.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 0.96 | -8.6932 | -2.8264 | -1.363 | 0 | 0 | 2.8264 | 1.363
Barra 6 | 1.02 | -2.8236 | 1.9974 | 1.3232 | 1.9974 | 1.3232 | 0 | 0
Barra 7 | 0.9804 | -5.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 8 | 0.9723 | -6.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 9 | 0.9652 | -7.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 10 | 0.9607 | -7.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caracas | 0.9589 | -7.536 | -1.921 | -0.9304 | 0 | 0 | 1.921 | 0.9304
Barra 12 | 1 | 1.2308 | 1.9992 | 0.716 | 1.9992 | 0.716 | 0 | 0
Barra 13 | 0.9623 | -7.9029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 14 | 0.9694 | -7.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 15 | 1 | -5.456 | 0.9992 | 0.9337 | 0.9992 | 0.9337 | 0 | 0
Barra 16 | 0.9624 | -7.8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 17 | 0.997 | -3.3915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 18 | 1 | -2.8518 | 1.4985 | 0.4879 | 1.4985 | 0.4879 | 0 | 0
Barinas | 0.9786 | -5.8994 | -0.2874 | -0.1136 | 0 | 0 | 0.2874 | 0.1136
Merida | 0.9597 | -6.541 | -0.4376 | -0.2362 | 0 | 0 | 0.4376 | 0.2362
Tachira | 0.9665 | -3.3503 | -0.5445 | -0.2152 | 0 | 0 | 0.5445 | 0.2152
Barra 22 | 1.03 | 7.9211 | 0.9981 | 0.4342 | 0.9981 | 0.4342 | 0 | 0
Barra 23 | 0.9612 | -8.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maracaibo | 0.9542 | -10.1205 | -6.4222 | -3.9513 | 0 | 0 | 6.4222 | 3.9513
Barra 25 | 0.9538 | -9.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 26 | 1 | -7.1187 | 4.4938 | 4.2327 | 4.4938 | 4.2327 | 0 | 0

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
TRX 1 | 1 | 2 | 0.8277 | 0.6266 | -0.8277 | -0.519 | 0 | 0.1076
TRX 2 | 1 | 2 | 0.8277 | 0.6266 | -0.8277 | -0.519 | 0 | 0.1076
TRX 3 | 1 | 2 | 0.8277 | 0.6266 | -0.8277 | -0.519 | 0 | 0.1076
TRX 4 | 1 | 2 | 0.8277 | 0.6266 | -0.8277 | -0.519 | 0 | 0.1076
TRX 5 | 1 | 2 | 0.8277 | 0.6266 | -0.8277 | -0.519 | 0 | 0.1076
Line 1 | 2 | 3 | 0.5495 | 0.4186 | -0.549 | -0.4124 | 0.0005 | 0.0062
Line 2 | 2 | 4 | 0.4705 | 0.2083 | -0.4691 | -0.1899 | 0.0014 | 0.0184
Line 3 | 2 | 4 | 0.4705 | 0.2083 | -0.4691 | -0.1899 | 0.0014 | 0.0184
TRX 6 | 4 | 5 | 0.2942 | 0.1198 | -0.2942 | -0.1091 | 0 | 0.0107
TRX 7 | 4 | 5 | 0.2942 | 0.1198 | -0.2942 | -0.1091 | 0 | 0.0107
TRX 8 | 4 | 5 | 0.2942 | 0.1198 | -0.2942 | -0.1091 | 0 | 0.0107
TRX 9 | 5 | 6 | -0.9987 | -0.5233 | 0.9987 | 0.6616 | 0 | 0.1383
TRX 10 | 5 | 6 | -0.9987 | -0.5233 | 0.9987 | 0.6616 | 0 | 0.1383
Line 4 | 7 | 8 | 1.14 | 0.676 | -1.1391 | -0.6557 | 0.0009 | 0.0203
Line 5 | 7 | 8 | 1.14 | 0.676 | -1.1391 | -0.6557 | 0.0009 | 0.0203
TRX 11 | 7 | 2 | -1.2077 | -0.7458 | 1.2077 | 0.767 | 0 | 0.0212
TRX 12 | 7 | 2 | -1.2077 | -0.7458 | 1.2077 | 0.767 | 0 | 0.0212
Line 6 | 8 | 9 | 1.0625 | 0.5834 | -1.0618 | -0.5661 | 0.0007 | 0.0173
Line 7 | 8 | 9 | 1.0625 | 0.5834 | -1.0618 | -0.5661 | 0.0007 | 0.0173
Line 8 | 9 | 10 | 0.529 | 0.3797 | -0.5288 | -0.3749 | 0.0002 | 0.0048
Line 9 | 9 | 10 | 0.529 | 0.3797 | -0.5288 | -0.3749 | 0.0002 | 0.0048
Line 11 | 9 | 13 | 0.8181 | 0.1667 | -0.8177 | -0.1562 | 0.0004 | 0.0105
Line 10 | 10 | 13 | 0.6215 | -0.1847 | -0.6214 | 0.189 | 0.0001 | 0.0043
TRX 17 | 11 | 10 | 0.0024 | -0.1141 | -0.0024 | 0.1143 | 0 | 0.0002
TRX 16 | 11 | 10 | 0.0024 | -0.1141 | -0.0024 | 0.1143 | 0 | 0.0002
TRX 14 | 11 | 10 | 0.0024 | -0.1141 | -0.0024 | 0.1143 | 0 | 0.0002
TRX 13 | 11 | 10 | 0.0024 | -0.1141 | -0.0024 | 0.1143 | 0 | 0.0002
TRX 15 | 11 | 10 | 0.0024 | -0.1141 | -0.0024 | 0.1143 | 0 | 0.0002
TRX 18 | 11 | 12 | -0.9996 | -0.1932 | 0.9996 | 0.358 | 0 | 0.1648
TRX 19 | 11 | 12 | -0.9996 | -0.1932 | 0.9996 | 0.358 | 0 | 0.1648
TRX 20 | 13 | 14 | -0.4873 | -0.4288 | 0.4873 | 0.436 | 0 | 0.0072
TRX 21 | 13 | 14 | -0.4873 | -0.4288 | 0.4873 | 0.436 | 0 | 0.0072
TRX 39 | 13 | 23 | 0.5993 | 0.1041 | -0.5993 | -0.1001 | 0 | 0.004
TRX 38 | 13 | 23 | 0.5993 | 0.1041 | -0.5993 | -0.1001 | 0 | 0.004
TRX 37 | 13 | 23 | 0.5993 | 0.1041 | -0.5993 | -0.1001 | 0 | 0.004
TRX 24 | 14 | 15 | -0.3331 | -0.2904 | 0.3331 | 0.3112 | 0 | 0.0208
TRX 23 | 14 | 15 | -0.3331 | -0.2904 | 0.3331 | 0.3112 | 0 | 0.0208
TRX 22 | 14 | 15 | -0.3331 | -0.2904 | 0.3331 | 0.3112 | 0 | 0.0208
Line 12 | 16 | 17 | -0.088 | -0.0316 | 0.0884 | 0.0398 | 0.0004 | 0.0082
TRX 27 | 16 | 13 | 0.0212 | 0.008 | -0.0212 | -0.008 | 0 | 0
TRX 25 | 16 | 13 | 0.0212 | 0.008 | -0.0212 | -0.008 | 0 | 0
TRX 26 | 16 | 13 | 0.0212 | 0.008 | -0.0212 | -0.008 | 0 | 0
TRX 28 | 16 | 13 | 0.0212 | 0.008 | -0.0212 | -0.008 | 0 | 0
Line 13 | 17 | 20 | 0.288 | 0.1494 | -0.2847 | -0.1284 | 0.0033 | 0.021
Line 14 | 17 | 20 | 0.288 | 0.1494 | -0.2847 | -0.1284 | 0.0033 | 0.021
TRX 33 | 17 | 19 | 0.292 | 0.1318 | -0.292 | -0.1167 | 0 | 0.0151
TRX 29 | 17 | 18 | -0.3746 | -0.1181 | 0.3746 | 0.122 | 0 | 0.0039
TRX 30 | 17 | 18 | -0.3746 | -0.1181 | 0.3746 | 0.122 | 0 | 0.0039
TRX 32 | 17 | 18 | -0.3746 | -0.1181 | 0.3746 | 0.122 | 0 | 0.0039
TRX 31 | 17 | 18 | -0.3746 | -0.1181 | 0.3746 | 0.122 | 0 | 0.0039
Line 15 | 20 | 21 | -0.4197 | 0.0241 | 0.4234 | -0.0007 | 0.0037 | 0.0234
Line 18 | 20 | 25 | 0.2481 | -0.0045 | -0.246 | 0.0184 | 0.0021 | 0.0139
Line 19 | 20 | 25 | 0.2481 | -0.0045 | -0.246 | 0.0184 | 0.0021 | 0.0139
TRX 35 | 21 | 22 | -0.3327 | -0.0722 | 0.3327 | 0.1447 | 0 | 0.0725
TRX 36 | 21 | 22 | -0.3327 | -0.0722 | 0.3327 | 0.1447 | 0 | 0.0725
TRX 34 | 21 | 22 | -0.3327 | -0.0722 | 0.3327 | 0.1447 | 0 | 0.0725
Line 16 | 23 | 24 | 0.8592 | 0.1418 | -0.857 | -0.1132 | 0.0022 | 0.0286
Line 17 | 23 | 24 | 0.8592 | 0.1418 | -0.857 | -0.1132 | 0.0022 | 0.0286
TRX 46 | 24 | 26 | -0.8988 | -0.7618 | 0.8988 | 0.8465 | 0 | 0.0847
TRX 43 | 24 | 26 | -0.8988 | -0.7618 | 0.8988 | 0.8465 | 0 | 0.0847
TRX 44 | 24 | 26 | -0.8988 | -0.7618 | 0.8988 | 0.8465 | 0 | 0.0847
TRX 45 | 24 | 26 | -0.8988 | -0.7618 | 0.8988 | 0.8465 | 0 | 0.0847
TRX 47 | 24 | 26 | -0.8988 | -0.7618 | 0.8988 | 0.8465 | 0 | 0.0847
TRX 40 | 25 | 24 | 0.164 | -0.0123 | -0.164 | 0.0133 | 0 | 0.001
TRX 41 | 25 | 24 | 0.164 | -0.0123 | -0.164 | 0.0133 | 0 | 0.001
TRX 42 | 25 | 24 | 0.164 | -0.0123 | -0.164 | 0.0133 | 0 | 0.001