## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 2 | 2 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bolivar | 3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16.5 | 0.35 | 0.3 | 0.35
ON | Barra 4 | 4 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maturin | 5 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.17 | 0.05 | 0.05 | 0.9
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 6 | 6 | PV | 1.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 7 | 7 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 8 | 8 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 9 | 9 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 10 | 10 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Caracas | 11 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.2648 | 0.3 | 0.05 | 0.65
ON | Barra 12 | 12 | PV | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 13 | 13 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 14 | 14 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 15 | 15 | PV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 16 | 16 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 17 | 17 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 18 | 18 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barinas | 19 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.9761 | 0.3 | 0.2 | 0.5
ON | Merida | 20 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.4573 | 0.15 | 0.1 | 0.75
ON | Tachira | 21 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 2.7271 | 0.2 | 0.1 | 0.7
ON | Barra 22 | 22 | PV | 1.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 23 | 23 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maracaibo | 24 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 4.6144 | 0.02 | 0.02 | 0.96
ON | Barra 25 | 25 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 26 | 26 | PV | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Barra 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 2 | 3 | 0.0051469 | 0.067973 | 0.70556
ON | Line 2 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 3 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 4 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 5 | 7 | 8 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 6 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 7 | 8 | 9 | 0.00047725 | 0.011097 | 0
ON | Line 8 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0
ON | Line 9 | 9 | 10 | 0.00045716 | 0.01063 | 0
ON | Line 10 | 10 | 13 | 0.0004019 | 0.0093448 | 0
ON | Line 11 | 9 | 13 | 0.00060285 | 0.014017 | 0
ON | Line 12 | 16 | 17 | 0.03389 | 0.8669 | 0
ON | Line 13 | 17 | 20 | 0.031066 | 0.19867 | 0
ON | Line 14 | 17 | 20 | 0.031066 | 0.19867 | 0
ON | Line 15 | 20 | 21 | 0.019063 | 0.12191 | 0
ON | Line 16 | 23 | 24 | 0.0026306 | 0.034742 | 0
ON | Line 17 | 23 | 24 | 0.0026306 | 0.034742 | 0
ON | Line 18 | 20 | 25 | 0.032478 | 0.2077 | 0
ON | Line 19 | 20 | 25 | 0.032478 | 0.2077 | 0
ON | Line 20 | 2 | 3 | 0.0051469 | 0.067973 | 0.70556
ON | Line 21 | 2 | 3 | 0.0051469 | 0.067973 | 0.70556

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA-TAP
ON | TRX 1 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 2 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 3 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 4 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 5 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 6 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 7 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 8 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 9 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 10 | 5 | 6 | 0.10027 | 1 | 5
ON | TRX 11 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 12 | 2 | 7 | 0.010127 | 1 | 7
ON | TRX 13 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 14 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 15 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 16 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 17 | 10 | 11 | 0.01579 | 1 | 11
ON | TRX 18 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 19 | 11 | 12 | 0.1462 | 1 | 11
ON | TRX 20 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 21 | 13 | 14 | 0.01579 | 1 | 13
ON | TRX 22 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 23 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 24 | 14 | 15 | 0.10027 | 1 | 14
ON | TRX 25 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 26 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 27 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 28 | 13 | 16 | 0.010127 | 1 | 16
ON | TRX 29 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 30 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 31 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 32 | 18 | 17 | 0.025067 | 1 | 17
ON | TRX 33 | 17 | 19 | 0.1462 | 1 | 17
ON | TRX 34 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 35 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 36 | 22 | 21 | 0.5848 | 1 | 21
ON | TRX 37 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 38 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 39 | 13 | 23 | 0.010127 | 1 | 13
ON | TRX 40 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 41 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 42 | 24 | 25 | 0.0332 | 1 | 25
ON | TRX 43 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 44 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 45 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 46 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 47 | 24 | 26 | 0.0556 | 1 | 24
ON | TRX 48 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 49 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 50 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1

## SHUNT ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)

## RESULTS GS
Iteraciones | 50 | Error | 0.0043831
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Barra 1 | 1.05 | 0 | 5.7755 | 2.9324 | 5.7755 | 2.9324 | 0 | 0
Barra 2 | 1.0144 | -4.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 1.0049 | -6.4963 | -1.771 | -1.3282 | 0 | 0 | 1.771 | 1.3282
Barra 4 | 0.988 | -6.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 0.9671 | -8.7476 | -3.0943 | -1.4921 | 0 | 0 | 3.0943 | 1.4921
Barra 6 | 1.02 | -2.9183 | 1.9984 | 1.1783 | 1.9984 | 1.1783 | 0 | 0
Barra 7 | 1.0028 | -5.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 8 | 0.9903 | -5.8727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 9 | 0.9786 | -6.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 10 | 0.9712 | -7.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Caracas | 0.9679 | -7.2621 | -2.6057 | -1.262 | 0 | 0 | 2.6057 | 1.262
Barra 12 | 1 | 1.4235 | 1.9995 | 0.5912 | 1.9995 | 0.5912 | 0 | 0
Barra 13 | 0.9716 | -7.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 14 | 0.9769 | -6.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 15 | 1 | -4.9566 | 0.9996 | 0.7095 | 0.9996 | 0.7095 | 0 | 0
Barra 16 | 0.9716 | -7.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 17 | 0.9971 | -3.0149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 18 | 1 | -2.4752 | 1.4986 | 0.4691 | 1.4986 | 0.4691 | 0 | 0
Barinas | 0.9787 | -5.5291 | -0.2882 | -0.1139 | 0 | 0 | 0.2882 | 0.1139
Merida | 0.9607 | -6.1375 | -0.4465 | -0.241 | 0 | 0 | 0.4465 | 0.241
Tachira | 0.9668 | -2.9926 | -0.551 | -0.2178 | 0 | 0 | 0.551 | 0.2178
Barra 22 | 1.03 | 8.2748 | 0.9982 | 0.4322 | 0.9982 | 0.4322 | 0 | 0
Barra 23 | 0.9695 | -7.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maracaibo | 0.9573 | -9.5909 | -6.4749 | -3.9837 | 0 | 0 | 6.4749 | 3.9837
Barra 25 | 0.9567 | -9.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Barra 26 | 1 | -6.5978 | 4.495 | 3.9611 | 4.495 | 3.9611 | 0 | 0

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
TRX 1 | 1 | 2 | 0.7219 | 0.3666 | -0.7219 | -0.3011 | 0 | 0.0655
TRX 48 | 1 | 2 | 0.7219 | 0.3666 | -0.7219 | -0.3011 | 0 | 0.0655
TRX 49 | 1 | 2 | 0.7219 | 0.3666 | -0.7219 | -0.3011 | 0 | 0.0655
TRX 5 | 1 | 2 | 0.7219 | 0.3666 | -0.7219 | -0.3011 | 0 | 0.0655
TRX 50 | 1 | 2 | 0.7219 | 0.3666 | -0.7219 | -0.3011 | 0 | 0.0655
TRX 4 | 1 | 2 | 0.7219 | 0.3666 | -0.7219 | -0.3011 | 0 | 0.0655
TRX 2 | 1 | 2 | 0.7219 | 0.3666 | -0.7219 | -0.3011 | 0 | 0.0655
TRX 3 | 1 | 2 | 0.7219 | 0.3666 | -0.7219 | -0.3011 | 0 | 0.0655
Line 1 | 2 | 3 | 0.9523 | 0.1081 | -0.2312 | -0.0844 | 0.7211 | 0.0237
Line 20 | 2 | 3 | 0.9523 | 0.1081 | -0.2312 | -0.0844 | 0.7211 | 0.0237
Line 21 | 2 | 3 | 0.9523 | 0.1081 | -0.2312 | -0.0844 | 0.7211 | 0.0237
Line 3 | 2 | 4 | 0.5905 | 0.3598 | -0.5882 | -0.3282 | 0.0023 | 0.0316
Line 2 | 2 | 4 | 0.5905 | 0.3598 | -0.5882 | -0.3282 | 0.0023 | 0.0316
TRX 6 | 4 | 5 | 0.379 | 0.2138 | -0.379 | -0.1943 | 0 | 0.0195
TRX 7 | 4 | 5 | 0.379 | 0.2138 | -0.379 | -0.1943 | 0 | 0.0195
TRX 8 | 4 | 5 | 0.379 | 0.2138 | -0.379 | -0.1943 | 0 | 0.0195
TRX 9 | 5 | 6 | -0.9992 | -0.4595 | 0.9992 | 0.5892 | 0 | 0.1297
TRX 10 | 5 | 6 | -0.9992 | -0.4595 | 0.9992 | 0.5892 | 0 | 0.1297
Line 4 | 7 | 8 | 1.324 | 1.0874 | -1.3226 | -1.055 | 0.0014 | 0.0324
Line 5 | 7 | 8 | 1.324 | 1.0874 | -1.3226 | -1.055 | 0.0014 | 0.0324
TRX 11 | 7 | 2 | -1.366 | -1.1382 | 1.366 | 1.1701 | 0 | 0.0319
TRX 12 | 7 | 2 | -1.366 | -1.1382 | 1.366 | 1.1701 | 0 | 0.0319
Line 6 | 8 | 9 | 1.2674 | 0.9968 | -1.2661 | -0.9674 | 0.0013 | 0.0294
Line 7 | 8 | 9 | 1.2674 | 0.9968 | -1.2661 | -0.9674 | 0.0013 | 0.0294
Line 11 | 9 | 13 | 0.8578 | 0.4592 | -0.8572 | -0.4453 | 0.0006 | 0.0139
Line 9 | 9 | 10 | 0.7402 | 0.6505 | -0.7397 | -0.6398 | 0.0005 | 0.0107
Line 8 | 9 | 10 | 0.7402 | 0.6505 | -0.7397 | -0.6398 | 0.0005 | 0.0107
Line 10 | 10 | 13 | 0.441 | -0.0544 | -0.4409 | 0.0563 | 0.0001 | 0.0019
TRX 17 | 11 | 10 | -0.1346 | -0.2034 | 0.1346 | 0.2044 | 0 | 0.001
TRX 16 | 11 | 10 | -0.1346 | -0.2034 | 0.1346 | 0.2044 | 0 | 0.001
TRX 14 | 11 | 10 | -0.1346 | -0.2034 | 0.1346 | 0.2044 | 0 | 0.001
TRX 13 | 11 | 10 | -0.1346 | -0.2034 | 0.1346 | 0.2044 | 0 | 0.001
TRX 15 | 11 | 10 | -0.1346 | -0.2034 | 0.1346 | 0.2044 | 0 | 0.001
TRX 18 | 11 | 12 | -0.9997 | -0.1367 | 0.9997 | 0.2956 | 0 | 0.1589
TRX 19 | 11 | 12 | -0.9997 | -0.1367 | 0.9997 | 0.2956 | 0 | 0.1589
TRX 39 | 13 | 23 | 0.6071 | 0.2014 | -0.6071 | -0.197 | 0 | 0.0044
TRX 38 | 13 | 23 | 0.6071 | 0.2014 | -0.6071 | -0.197 | 0 | 0.0044
TRX 37 | 13 | 23 | 0.6071 | 0.2014 | -0.6071 | -0.197 | 0 | 0.0044
TRX 21 | 13 | 14 | -0.4906 | -0.3242 | 0.4906 | 0.33 | 0 | 0.0058
TRX 20 | 13 | 14 | -0.4906 | -0.3242 | 0.4906 | 0.33 | 0 | 0.0058
TRX 24 | 14 | 15 | -0.3332 | -0.2198 | 0.3332 | 0.2365 | 0 | 0.0167
TRX 23 | 14 | 15 | -0.3332 | -0.2198 | 0.3332 | 0.2365 | 0 | 0.0167
TRX 22 | 14 | 15 | -0.3332 | -0.2198 | 0.3332 | 0.2365 | 0 | 0.0167
Line 12 | 16 | 17 | -0.0858 | -0.022 | 0.086 | 0.0292 | 0.0002 | 0.0072
TRX 27 | 16 | 13 | 0.0206 | 0.0056 | -0.0206 | -0.0056 | 0 | 0
TRX 28 | 16 | 13 | 0.0206 | 0.0056 | -0.0206 | -0.0056 | 0 | 0
TRX 26 | 16 | 13 | 0.0206 | 0.0056 | -0.0206 | -0.0056 | 0 | 0
TRX 25 | 16 | 13 | 0.0206 | 0.0056 | -0.0206 | -0.0056 | 0 | 0
Line 13 | 17 | 20 | 0.2854 | 0.1453 | -0.2822 | -0.1248 | 0.0032 | 0.0205
Line 14 | 17 | 20 | 0.2854 | 0.1453 | -0.2822 | -0.1248 | 0.0032 | 0.0205
TRX 33 | 17 | 19 | 0.2928 | 0.1322 | -0.2928 | -0.117 | 0 | 0.0152
TRX 29 | 17 | 18 | -0.3746 | -0.1134 | 0.3746 | 0.1173 | 0 | 0.0039
TRX 31 | 17 | 18 | -0.3746 | -0.1134 | 0.3746 | 0.1173 | 0 | 0.0039
TRX 30 | 17 | 18 | -0.3746 | -0.1134 | 0.3746 | 0.1173 | 0 | 0.0039
TRX 32 | 17 | 18 | -0.3746 | -0.1134 | 0.3746 | 0.1173 | 0 | 0.0039
Line 15 | 20 | 21 | -0.4137 | 0.0277 | 0.4172 | -0.005 | 0.0035 | 0.0227
Line 18 | 20 | 25 | 0.2393 | -0.0122 | -0.2373 | 0.0251 | 0.002 | 0.0129
Line 19 | 20 | 25 | 0.2393 | -0.0122 | -0.2373 | 0.0251 | 0.002 | 0.0129
TRX 35 | 21 | 22 | -0.3327 | -0.0716 | 0.3327 | 0.1441 | 0 | 0.0725
TRX 34 | 21 | 22 | -0.3327 | -0.0716 | 0.3327 | 0.1441 | 0 | 0.0725
TRX 36 | 21 | 22 | -0.3327 | -0.0716 | 0.3327 | 0.1441 | 0 | 0.0725
Line 16 | 23 | 24 | 0.8762 | 0.2883 | -0.8739 | -0.2568 | 0.0023 | 0.0315
Line 17 | 23 | 24 | 0.8762 | 0.2883 | -0.8739 | -0.2568 | 0.0023 | 0.0315
TRX 43 | 24 | 26 | -0.899 | -0.7124 | 0.899 | 0.7922 | 0 | 0.0798
TRX 44 | 24 | 26 | -0.899 | -0.7124 | 0.899 | 0.7922 | 0 | 0.0798
TRX 45 | 24 | 26 | -0.899 | -0.7124 | 0.899 | 0.7922 | 0 | 0.0798
TRX 46 | 24 | 26 | -0.899 | -0.7124 | 0.899 | 0.7922 | 0 | 0.0798
TRX 47 | 24 | 26 | -0.899 | -0.7124 | 0.899 | 0.7922 | 0 | 0.0798
TRX 40 | 25 | 24 | 0.1582 | -0.0167 | -0.1582 | 0.0177 | 0 | 0.001
TRX 42 | 25 | 24 | 0.1582 | -0.0167 | -0.1582 | 0.0177 | 0 | 0.001
TRX 41 | 25 | 24 | 0.1582 | -0.0167 | -0.1582 | 0.0177 | 0 | 0.001