## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 2 | 3 | 0.00095312 | 0.012587 | 0
ON | Line 2 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 3 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0

## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | Bus 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bus 2 | 2 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bolivar | 3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 1.0313 | 0.35 | 0.3 | 0.35
ON | Bus 4 | 4 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maturin | 5 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.17 | 0.05 | 0.05 | 0.9

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA-TAP
ON | TRX 1 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 2 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 3 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 4 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 5 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 6 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 7 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 8 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4

## SHUNT ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)

## RESULTS GS
Iteraciones | 300 | Error | 9.9905e-05
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Bus 1 | 1.05 | 0 | 2.1847 | 1.6802 | 2.1847 | 1.6802 | 0 | 0
Bus 2 | 1.0158 | -2.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 1.0005 | -3.5625 | -1.4637 | -1.0979 | 0 | 0 | 1.4637 | 1.0979
Bus 4 | 1.0013 | -3.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 0.9894 | -5.2763 | -0.712 | -0.3433 | 0 | 0 | 0.712 | 0.3433

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
TRX 1 | 1 | 2 | 0.4369 | 0.336 | -0.4369 | -0.3057 | 0 | 0.0303
TRX 2 | 1 | 2 | 0.4369 | 0.336 | -0.4369 | -0.3057 | 0 | 0.0303
TRX 3 | 1 | 2 | 0.4369 | 0.336 | -0.4369 | -0.3057 | 0 | 0.0303
TRX 4 | 1 | 2 | 0.4369 | 0.336 | -0.4369 | -0.3057 | 0 | 0.0303
TRX 5 | 1 | 2 | 0.4369 | 0.336 | -0.4369 | -0.3057 | 0 | 0.0303
Line 1 | 2 | 3 | 1.4669 | 1.14 | -1.4637 | -1.0979 | 0.0032 | 0.0421
Line 2 | 2 | 4 | 0.3581 | 0.1941 | -0.3573 | -0.1832 | 0.0008 | 0.0109
Line 3 | 2 | 4 | 0.3581 | 0.1941 | -0.3573 | -0.1832 | 0.0008 | 0.0109
TRX 6 | 4 | 5 | 0.2373 | 0.1216 | -0.2373 | -0.1145 | 0 | 0.0071
TRX 7 | 4 | 5 | 0.2373 | 0.1216 | -0.2373 | -0.1145 | 0 | 0.0071
TRX 8 | 4 | 5 | 0.2373 | 0.1216 | -0.2373 | -0.1145 | 0 | 0.0071

## RESULTS NR
Iteraciones | 279 | Error | 9.9789e-05
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Bus 1 | 1.05 | 0 | 2.1937 | 1.6841 | 2.1937 | 1.6841 | 0 | 0
Bus 2 | 1.0158 | -2.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 1.0006 | -3.5633 | -1.4495 | -1.0872 | 0 | 0 | 1.4495 | 1.0872
Bus 4 | 1.0007 | -3.9565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 0.9882 | -5.3922 | -0.7388 | -0.3563 | 0 | 0 | 0.7388 | 0.3563

## POWER FLOW NR
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
Line 1 | 1 | 2 | 0.4387 | 0.3368 | -0.4387 | -0.3063 | 0 | 0.0305
TRX 1 | 1 | 4 | 0.4387 | 0.3368 | -0.4387 | -0.3063 | 0 | 0.0305
TRX 3 | 1 | 2 | 0.4387 | 0.3368 | -0.4387 | -0.3063 | 0 | 0.0305
TRX 4 | 1 | 2 | 0.4387 | 0.3368 | -0.4387 | -0.3063 | 0 | 0.0305
TRX 5 | 1 | 2 | 0.4387 | 0.3368 | -0.4387 | -0.3063 | 0 | 0.0305
Line 1 | 2 | 3 | 1.4519 | 1.1278 | -1.4487 | -1.0866 | 0.0032 | 0.0412
Line 2 | 2 | 4 | 0.371 | 0.2018 | -0.3701 | -0.1901 | 0.0009 | 0.0117
Line 3 | 2 | 4 | 0.371 | 0.2018 | -0.3701 | -0.1901 | 0.0009 | 0.0117
TRX 6 | 4 | 5 | 0.2467 | 0.1267 | -0.2467 | -0.119 | 0 | 0.0077
TRX 7 | 4 | 5 | 0.2467 | 0.1267 | -0.2467 | -0.119 | 0 | 0.0077
TRX 8 | 4 | 5 | 0.2467 | 0.1267 | -0.2467 | -0.119 | 0 | 0.0077