## LINES
STATUS | ID | Bus i | Bus j | R (pu) | X (p.u.) | Bshunt (p.u.)
ON | Line 1 | 2 | 3 | 0.00095312 | 0.012587 | 0
ON | Line 2 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0
ON | Line 3 | 2 | 4 | 0.0051469 | 0.067973 | 0

## BUS
STATUS | ID | Bus i | Bus type | ¦V¦ (pu) | <V (degrees) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Po load (pu) | Qo load (pu) | %Z | %I | %P
ON | Bus 1 | 1 | SL | 1.05 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bus 2 | 2 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Bolivar | 3 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.375 | 1.0313 | 0.35 | 0.3 | 0.35
ON | Bus 4 | 4 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ON | Maturin | 5 | PQ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.17 | 0.05 | 0.05 | 0.9

## TRX
STATUS | ID | Bus i | Bus j | Xcc (pu) | TAP | BARRA-TAP
ON | TRX 1 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 2 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 3 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 4 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 5 | 1 | 2 | 0.11 | 1 | 1
ON | TRX 6 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 7 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4
ON | TRX 8 | 4 | 5 | 0.10042 | 1 | 4

## SHUNT ELEMENTS
STATUS | ID | Bus i | R (pu) | X (pu)

## RESULTS GS
Iteraciones | 50 | Error | 0.001861
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Bus 1 | 1.05 | 0 | 2.2814 | 1.7096 | 2.2814 | 1.7096 | 0 | 0
Bus 2 | 1.0153 | -2.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 1.0099 | -3.0437 | -0.5255 | -0.3942 | 0 | 0 | 0.5255 | 0.3942
Bus 4 | 0.9755 | -5.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 0.9453 | -9.353 | -1.6459 | -0.7937 | 0 | 0 | 1.6459 | 0.7937

## POWER FLOW GS
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
TRX 1 | 1 | 2 | 0.4563 | 0.3419 | -0.4563 | -0.3095 | 0 | 0.0324
TRX 2 | 1 | 2 | 0.4563 | 0.3419 | -0.4563 | -0.3095 | 0 | 0.0324
TRX 3 | 1 | 2 | 0.4563 | 0.3419 | -0.4563 | -0.3095 | 0 | 0.0324
TRX 4 | 1 | 2 | 0.4563 | 0.3419 | -0.4563 | -0.3095 | 0 | 0.0324
TRX 5 | 1 | 2 | 0.4563 | 0.3419 | -0.4563 | -0.3095 | 0 | 0.0324
Line 1 | 2 | 3 | 0.5208 | 0.3957 | -0.5204 | -0.3905 | 0.0004 | 0.0052
Line 2 | 2 | 4 | 0.8552 | 0.5521 | -0.8501 | -0.4838 | 0.0051 | 0.0683
Line 3 | 2 | 4 | 0.8552 | 0.5521 | -0.8501 | -0.4838 | 0.0051 | 0.0683
TRX 6 | 4 | 5 | 0.5533 | 0.3104 | -0.5533 | -0.2679 | 0 | 0.0425
TRX 7 | 4 | 5 | 0.5533 | 0.3104 | -0.5533 | -0.2679 | 0 | 0.0425
TRX 8 | 4 | 5 | 0.5533 | 0.3104 | -0.5533 | -0.2679 | 0 | 0.0425

## RESULTS NR
Iteraciones | 50 | Error | 0.0012953
Bus i | ¦V¦ (pu) | <V (degree)> | Pi (pu) | Qi (pu) | Pgen (pu) | Qgen (pu) | Pload (pu) | Qload (pu)
Bus 1 | 1.05 | 0 | 2.2895 | 1.6968 | 2.2895 | 1.6968 | 0 | 0
Bus 2 | 1.0156 | -2.7074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bolivar | 1.0095 | -3.0968 | -0.5922 | -0.4441 | 0 | 0 | 0.5922 | 0.4441
Bus 4 | 0.9764 | -5.8928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maturin | 0.9456 | -9.4178 | -1.6783 | -0.8093 | 0 | 0 | 1.6783 | 0.8093

## POWER FLOW NR
Ident. | Bus i | Bus j | Pij (pu) | Qij (pu) | Pji (pu) | Qji (pu) | Ploss (pu) | Qloss (pu)
Line 1 | 1 | 2 | 0.4579 | 0.3394 | -0.4579 | -0.3069 | 0 | 0.0325
TRX 1 | 1 | 4 | 0.4579 | 0.3394 | -0.4579 | -0.3069 | 0 | 0.0325
TRX 3 | 1 | 2 | 0.4579 | 0.3394 | -0.4579 | -0.3069 | 0 | 0.0325
TRX 4 | 1 | 2 | 0.4579 | 0.3394 | -0.4579 | -0.3069 | 0 | 0.0325
TRX 5 | 1 | 2 | 0.4579 | 0.3394 | -0.4579 | -0.3069 | 0 | 0.0325
Line 1 | 2 | 3 | 0.5874 | 0.4466 | -0.5868 | -0.44 | 0.0006 | 0.0066
Line 2 | 2 | 4 | 0.8518 | 0.5436 | -0.8467 | -0.4763 | 0.0051 | 0.0673
Line 3 | 2 | 4 | 0.8518 | 0.5436 | -0.8467 | -0.4763 | 0.0051 | 0.0673
TRX 6 | 4 | 5 | 0.5653 | 0.3169 | -0.5653 | -0.2727 | 0 | 0.0442
TRX 7 | 4 | 5 | 0.5653 | 0.3169 | -0.5653 | -0.2727 | 0 | 0.0442
TRX 8 | 4 | 5 | 0.5653 | 0.3169 | -0.5653 | -0.2727 | 0 | 0.0442